Схема теплоснабжкения муниципального образования

Каневское сельское поселение

Каневского района Краснодарского края

книга 1.5 Основные выводы и предложения

Схема теплоснабжения муниципального образования

Каневское сельское поселение

Каневского района Краснодарского края

книга 1.5

Основные выводы и предложения

| ООО "ГазПром Энерго" | ООО "ГазПром Энерго" |
| --- | --- |
| Главный инженер-первый заместитель генерального директора _________________Асосков С.М. | Заместитель директора: ______________________________ |
| Исполнитель: ________________Зиненко В.Ю. | Исполнитель: ________________Зиненко В.Ю. |

Москва

2015

Оглавление

1. Наименование проекта	4

2. Цель программы комплексного развития	4

3. Существующее состояние	4

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.	5

5. Существующее состояние системы теплоснабжения.	7

6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.	9

7. Срок реализации программы комплексного развития.	11

8. Показатели энергоэффективности реализации программы развития и модернизации системы теплоснабжения	12

9. Предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.	15

- по источникам теплоснабжения:	15

- по наружным теплосетям:	26

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом	34

1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Каневское сельское поселение Каневского района" Схема теплоснабжения

2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. 
          Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;

- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ в  соответствии с законом № 210 от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

3. Существующее состояние

В настоящее время в муниципальном образовании Каневское сельское поселение Каневского района эксплуатируется 16 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 39,02 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 23,89 Гкал/ч, что составляет 61,23 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 43,15 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 29,78 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 1,56 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 31,34 тыс. Гкал/год. 
          В системе теплоснабжения муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района задействовано 16 котельных обеспечивающих  централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 31338,5 Гкал/год, что составляет 100 % от общего полезного отпуска тепла.

Протяжённость трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет:           
всего - 28991 м.  в т.ч.                               
 - подземная - 9219 м.  (31,8 % )                            
 - надземная -19772 м.  (68,2 % )

Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 26,76 %

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В связи с тем, что рассматриваемый срок внедрения разрабатываемой схемы теплоснабжения муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района составляет 20 лет, планируется реконструкция (модернизация) 9 существующих источников теплоснабжения (при этом основным видом топлива планируется использовать природный газ). Общая установленная мощность существующих (реконструируемых) котельных будет равна 20,33 Гкал/ч.  Для обеспечения новых потребителей тепловой энергии планируется построить 12 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 13,84 Гкал/ч

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Каневское сельское поселение Каневского района будет эксплуатироваться 28 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 34,17 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 27,96 Гкал/ч, что будет составлять 81,84 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 47,54 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 39,98 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 2,25 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 42,23 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района будет задействовано 27 котельных обеспечивающих  централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 42277,02 Гкал/год, что будет составлять  96 % от общего полезного отпуска тепла, и 1 встроенная (пристроенная) котельная автономного теплоснабжения, с общим количеством отпуска полезного тепла -44,75 Гкал/год, что будет составлять  4 % от общего полезного отпуска тепла. Реконструкция (строительство) источников теплоснабжения должны предусматривать применение современного высокоэффективного оборудования, средств автоматизации и диспетчеризации источников тепловой энергии, позволяющие эксплуатацию их без постоянно присутствующего обслуживающего персонала.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 28991 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 11917 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере  58,4 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 28862 м. теплосетей.  Кроме того, планами перспективного развития планируется отключить часть потребителей с переводом их на индивидуальное теплоснабжение (либо на другой источник теплоснабжения), что повлечёт за собой сокращение теплосетей на 10964 м. При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения. Общая протяжённость тепловых сетей, с учётом тепловых сетей остающихся в эксплуатации без реконструкции будет составлять 29944 м.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией,   составляет 2080,53 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет  401764,66 тыс. руб. 
         В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается:  снижение удельного расхода топлива с 173,25 кгут/Гкал до 159,59 кгут/Гкал  снижение потерь в тепловых сетях с 26,76 % до 10,9 %  снижение удельного расхода электроэнергии с 41,82 кВт*ч/Гкал до 19,99 кВт*ч/Гкал

5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

Таблица 5.1 Сводная таблица основных характеристик существующих источников теплоснабжения 
Каневского сельского поселения Каневского района

| Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Мощность котельной, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год | Годовой расход топлива, т.у.т./год | Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89; 3 кот. ИШМА мощностью 0,09 МВт 1 кот. ИШМА мощностью 0,05 МВт | 2009 | природный газ | 0,280 | 0,252 | 463,43 | 80,25 | 0,02 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172; 2 кот. Универсал мощностью 0,31 МВт 1 кот. Универсал мощностью 0,61 МВт | 1968 | природный газ | 1,053 | 0,389 | 715,38 | 123,87 | 0,64 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64; 2 кот. Универсал мощностью 0,31 МВт 1 кот. Универсал мощностью 0,61 МВт | 1968 | природный газ | 1,053 | 0,714 | 1313,06 | 227,37 | 0,32 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130; 3 кот. ИШМА мощностью 0,09 МВт 1 кот. ИШМА мощностью 0,05 МВт | 2009 | природный газ | 0,280 | 0,28 | 514,92 | 89,16 | -0,01 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23; 1 кот. ИШМА мощностью 0,09 МВт | 2006 | природный газ | 0,080 | 0,063 | 115,86 | 20,06 | 0,02 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82; 3 кот. ИШМА мощностью 0,09 МВт | 2009 | природный газ | 0,240 | 0,191 | 351,25 | 60,82 | 0,04 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58; 6 кот. Факел мощностью 1,01 МВт | 1996 | природный газ | 5,201 | 1,94 | 3596,61 | 622,79 | 3,15 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66; 4 кот. Минск мощностью 0,93 МВт | 1985 | природный газ | 3,199 | 1,7 | 3135,96 | 543,02 | 1,43 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20; 4 кот. Минск мощностью 0,93 МВт | 1977 | природный газ | 3,199 | 2,287 | 4225,43 | 731,68 | 0,84 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58; 2 кот. Универсал мощностью 0,61 МВт 2 кот. ИШМА мощностью 0,08 МВт | 1968 | природный газ | 1,195 | 0,837 | 1542,27 | 267,06 | 0,33 |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Мощность котельной, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год | Годовой расход топлива, т.у.т./год | Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123; 5 кот. Факел мощностью 1,01 МВт | 1991 | природный газ | 4,334 | 0,793 | 1469,87 | 254,52 | 3,44 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50; 3 кот. Минск мощностью 1,13 МВт 3 кот. Энергия мощностью 1,01 МВт | 1961 | природный газ | 5,526 | 4,238 | 7811,10 | 1352,57 | 1,17 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а; 4 кот. Универсал мощностью 0,61 МВт 2 кот. КВА мощностью 0,2 МВт | 1982 | природный газ | 2,456 | 1,24 | 2280,38 | 394,87 | 1,16 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83; 4 кот. ИШМА мощностью 0,09 МВт | 2010 | природный газ | 0,320 | 0,289 | 531,48 | 92,03 | 0,02 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58; 2 кот. КВА мощностью 0,35 МВт | 1971 | природный газ | 0,602 | 0,54 | 993,07 | 171,96 | 0,05 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12; 5 кот. _ мощностью 2,33 МВт | 1990 | природный газ | 10,002 | 8,14 | 15072,40 | 2609,94 | 1,64 |

6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

Таблица 5.2 Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения

| Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, тыс.руб. |  |
| --- | --- |
| Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения) | Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения) |
| 2016 | 92662,46 |
| 2017 | 69325,22 |
| 2018 | 62660,72 |
| 2019 | 22437,04 |
| 2020 | 14514,06 |
| 2021 - 2025 | 112400,10 |
| 2026 - 2030 | 14288,97 |
| 2031 - 2034 | 13476,08 |
| Расчётный срок , 2034 г. | 401764,66 |

Таблица 5.3 Объем финансовых потребностей по реализации программы. 
(на расчётный период 2034 г.)

| Объем финансовых потребностей по реализации программы. (на расчётный период 2034 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целом по программе | 401764,7 | тыс. руб. |
| Котельное и основное оборудование | 85447,6 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 272296,6 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 226616,0 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 2037,6 | тыс. руб. |
| Проектирование | 32912,5 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 11108,0 | тыс. руб. |

Таблица 5.4 Объем финансовых потребностей по реализации программы. 
(реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

| Объем финансовых потребностей по реализации программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети) |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целом по программе | 238682,1 | тыс. руб. |
| Котельное и основное оборудование | 57007,8 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 149477,7 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 172195,1 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 1372,2 | тыс. руб. |
| Проектирование | 24241,4 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 7955,3 | тыс. руб. |

Таблица 5.5 Объем финансовых потребностей по реализации программы. 
(строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

| Объем финансовых потребностей по реализации программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети) |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целом по программе | 163082,5 | тыс. руб. |
| Котельное и основное оборудование | 30538,8 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 118688,2 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 67047,6 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 719,8 | тыс. руб. |
| Проектирование | 10247,0 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 3608,5 | тыс. руб. |

7. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2034 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа до пяти лет каждый.

8. Показатели энергоэффективности реализации программы развития и модернизации системы теплоснабжения

Таблица 5.6 Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе

| Планируемый срок внедрения мероприятий | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2034 | На расчётный срок 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение удельного расхода топлива, % | 0,00 | 1,62 | 0,68 | 0,28 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 7,88 |
| Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | 0,00 | 14,91 | 6,28 | 2,57 | 4,58 | 48,82 | 0,00 | 0,00 | 77,15 |
| Снижение расхода электроэнергии, % | 0,00 | 10,48 | 2,80 | 1,81 | 3,22 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |

Таблица 5.7 Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Снижение удельного расхода топлива, % | Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | Снижение удельного расхода электроэнергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 |  | 0,97% | 13,71% |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 8,33% | 34,78% | 33,61% |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 8,33% | 55,12% |  |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 |  | 1,90% | 13,71% |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 |  | 1,15% | 61,14% |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 0,00% | 0,99% |  |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 8,33% | 44,83% | 73,94% |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 8,33% | 51,72% | 15,52% |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 8,33% | 59,85% | 23,18% |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 8,33% | 58,76% | 46,75% |
| Продолжение таблицы 5.7 |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Снижение удельного расхода топлива, % | Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | Снижение удельного расхода электроэнергии, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 8,33% | 65,20% | 88,03% |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 8,33% | 54,89% | 66,51% |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 8,33% | 35,84% | 22,40% |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 |  | 0,45% | 18,25% |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 |  | 42,40% | 3,68% |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 | Котельная переводится на работу на собственные нужды предприятия | Котельная переводится на работу на собственные нужды предприятия | Котельная переводится на работу на собственные нужды предприятия |

9. Предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

- по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт,  организуемый на энергоснабжающем предприятии. 
          В связи с вводом в действие 20 мая 2011 г «Свода правил СП 14.13330.2011» и изменением сейсмического районирования, существующие здания котельных,  построенные по типовым проектам для районов с сейсмичностью 6 баллов, перестали отвечать требованиям сейсмостойкости. 
          В указанном своде правил приведены требования, соответствующие целям технических регламентов и подлежащие обязательному соблюдению с учетом  части 1 статьи 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». 
          Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость. 
          В связи с технической сложностью капитального ремонта зданий котельных для приведения их в состояние, при котором предотвращается частичная или полная потеря эксплуатационных свойств  сооружения при сейсмических нагрузках соответствующих уровню ПЗ (проектное землетрясение), предлагается монтаж блочных котельных соответствующей мощности для нижеперечисленных объектов.

Таблица 5.8 Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по  техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения и финансовых потребностей для их реализации

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | Оборудование | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 602,9 | 552,1 |  | 50,8 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,25 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 3953,7 | 1553,9 | 2066,7 | 333,1 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,5 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 5764,0 | 2387,0 | 2891,3 | 485,6 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 602,9 | 552,1 |  | 50,8 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 401,2 | 367,4 |  | 33,8 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 598,7 | 548,3 |  | 50,4 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью по 1,5 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,5 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 14414,5 | 3649,6 | 9550,4 | 1214,4 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 1 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 8182,9 | 2928,5 | 4565,0 | 689,4 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью по 0,9 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,2 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 10542,3 | 3100,4 | 6553,7 | 888,2 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,5 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 6636,0 | 2546,2 | 3530,7 | 559,1 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,5 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 6636,0 | 2546,2 | 3530,7 | 559,1 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью по 1,9 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,15 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 15617,5 | 3721,2 | 10580,5 | 1315,8 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,8 МВт и 2 кот. _ мощностью по 0,2 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 7333,7 | 2695,7 | 4020,1 | 617,9 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 602,9 | 552,1 |  | 50,8 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 812,4 | 744,0 |  | 68,4 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  | Схемой теплоснабжения предусматривается перевод потребителей на проектируемые котельные 11п и 12п, при этом существующая котельная остаётся в эксплуатации, но исключается из дальнейшего рассмотрения, поскольку будет использоваться только для собственных нужд ее владельца |  |  |  |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 0,77 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 9064,3 | 2975,3 | 5325,4 | 763,7 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,079 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2859,2 | 1052,1 | 1566,2 | 240,9 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,114 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 3291,9 | 1386,1 | 1628,5 | 277,3 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,068 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2849,4 | 1043,1 | 1566,2 | 240,1 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 0,49 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 7114,3 | 2662,6 | 3852,3 | 599,4 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,077 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2859,2 | 1052,1 | 1566,2 | 240,9 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,079 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2859,2 | 1052,1 | 1566,2 | 240,9 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,077 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2859,2 | 1052,1 | 1566,2 | 240,9 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,079 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2859,2 | 1052,1 | 1566,2 | 240,9 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,025 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 1507,5 | 792,9 | 587,7 | 127,0 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | Для обеспечения теплоснабжения потребителей поселка "Газовиков", предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 3,4 МВт и 1 кот. _ мощностью 1 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 15896,7 | 3743,8 | 10813,6 | 1339,3 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2015 | Для обеспечения теплоснабжения потребителей УАВР и УТТиСТ ооо "Газпром добыча Краснодар", предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 1,1 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 10542,3 | 3100,4 | 6553,7 | 888,2 |

Таблица 5.9 Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации

| Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок внедрения мероприятий |  | Основной вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Подключённая нагрузка, Гкал/ч |  | Годовая выработка, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 |  | 2020 |  | природный газ | природный газ | 0,280 | 0,283 | 0,252 | 0,252 | 463,43 | 463,19 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 |  | 2017 |  | природный газ | природный газ | 1,053 | 0,430 | 0,389 | 0,389 | 715,38 | 682,83 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 |  | 2018 |  | природный газ | природный газ | 1,053 | 0,860 | 0,714 | 0,714 | 1313,06 | 1281,38 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 |  | 2020 |  | природный газ | природный газ | 0,280 | 0,283 | 0,280 | 0,280 | 514,92 | 514,66 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 |  | 2020 |  | природный газ | природный газ | 0,080 | 0,080 | 0,063 | 0,063 | 115,86 | 115,80 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 |  | 2021 - 2025 |  | природный газ | природный газ | 0,240 | 0,240 | 0,191 | 0,191 | 351,25 | 351,07 |
| Продолжение таблицы 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий |  | Основной вид топлива |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Подключённая нагрузка, Гкал/ч |  | Годовая выработка, Гкал/год |  |
|  |  |  | Существующее положение |  | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 |  | природный газ |  | природный газ | 5,201 | 4,300 | 1,940 | 1,940 | 3596,61 | 3286,80 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 |  | природный газ |  | природный газ | 3,199 | 1,806 | 1,700 | 1,700 | 3135,96 | 2957,51 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 |  | природный газ |  | природный газ | 3,199 | 2,494 | 2,287 | 2,287 | 4225,43 | 3446,01 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 |  | природный газ |  | природный газ | 1,195 | 0,946 | 0,837 | 0,837 | 1542,27 | 1264,16 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 |  | природный газ |  | природный газ | 4,334 | 0,946 | 0,793 | 0,793 | 1469,87 | 954,14 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 |  | природный газ |  | природный газ | 5,526 | 5,031 | 4,238 | 4,238 | 7811,10 | 6903,57 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 |  | природный газ |  | природный газ | 2,456 | 1,720 | 1,240 | 1,240 | 2280,38 | 2186,95 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 |  | природный газ |  | природный газ | 0,320 | 0,320 | 0,289 | 0,289 | 531,48 | 531,20 |
| Продолжение таблицы 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок внедрения мероприятий |  | Основной вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Подключённая нагрузка, Гкал/ч |  | Годовая выработка, Гкал/год |  |
|  |  |  |  | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 |  | 2020 |  | природный газ | природный газ | 0,602 | 0,602 | 0,540 | 0,540 | 993,07 | 932,68 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  | природный газ |  | 10,002 |  | 8,140 |  | 15072,40 |  |

- по наружным теплосетям:

При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.  Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003).      Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения . Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы») :

Таблица 5.10 Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых   районах   поселения,  городского  округа  под  жилищную, комплексную или  производственную застройку и финансовых потребностей для их реализации

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 543 м. диам. 57 мм. длина 15 м. диам. 45 мм. длина 28 м. диам. 32 мм. длина 39 м. - | 7563,0 | 6925,8 | 637,2 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 30 м. диам. 76 мм. длина 64 м. диам. 57 мм. длина 50 м. диам. 45 мм. длина 12 м. - | 1075,2 | 984,6 | 90,6 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 194 мм. длина 52 м. диам. 159 мм. длина 83 м. диам. 108 мм. длина 282 м. диам. 89 мм. длина 176 м. диам. 76 мм. длина 419 м. диам. 57 мм. длина 323 м. диам. 45 мм. длина 26 м. диам. 32 мм. длина 53 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 26 м. диам. 108 мм. длина 77 м. диам. 89 мм. длина 172 м. диам. 76 мм. длина 71 м. диам. 57 мм. длина 248 м. диам. 45 мм. длина 34 м. диам. 32 мм. длина 262 м. | 16163,1 | 14801,4 | 1361,7 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 156 м. диам. 108 мм. длина 157 м. диам. 76 мм. длина 136 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 156 м. диам. 76 мм. длина 181 м. диам. 57 мм. длина 36 м. диам. 32 мм. длина 98 м. | 8037,3 | 7360,1 | 677,1 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 219 мм. длина 210 м. диам. 159 мм. длина 54 м. диам. 133 мм. длина 160 м. диам. 108 мм. длина 412 м. диам. 89 мм. длина 271 м. диам. 76 мм. длина 209 м. диам. 57 мм. длина 205 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 370 м. диам. 89 мм. длина 426 м. диам. 76 мм. длина 80 м. диам. 57 мм. длина 278 м. диам. 45 мм. длина 257 м. диам. 32 мм. длина 114 м. | 24500,7 | 22436,6 | 2064,2 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 388 м. диам. 89 мм. длина 278 м. диам. 76 мм. длина 177 м. диам. 57 мм. длина 44 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 5 м. диам. 89 мм. длина 205 м. диам. 57 мм. длина 55 м. диам. 45 мм. длина 220 м. | 12045,0 | 11030,2 | 1014,8 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 312 м. диам. 108 мм. длина 268 м. диам. 89 мм. длина 130 м. диам. 76 мм. длина 242 м. диам. 57 мм. длина 69 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 143 м. диам. 89 мм. длина 500 м. диам. 57 мм. длина 58 м. диам. 57 мм. длина 165 м. | 15801,1 | 14469,8 | 1331,2 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 219 мм. длина 418 м. диам. 159 мм. длина 471 м. диам. 108 мм. длина 826 м. диам. 89 мм. длина 836 м. диам. 76 мм. длина 640 м. диам. 57 мм. длина 270 м. диам. 45 мм. длина 37 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 417 м. диам. 76 мм. длина 200 м. диам. 57 мм. длина 208 м. диам. 32 мм. длина 172 м. | 42191,1 | 38636,6 | 3554,6 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 10 м. диам. 108 мм. длина 1490 м. диам. 57 мм. длина 70 м. - | 20213,5 | 18510,5 | 1703,0 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 380 м. диам. 108 мм. длина 130 м. диам. 57 мм. длина 60 м. - | 8390,9 | 7684,0 | 706,9 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  | Схемой теплоснабжения предусматривается перевод потребителей на проектируемые котельные 11п и 12п, при этом существующая котельная остаётся в эксплуатации, но исключается из дальнейшего рассмотрения, поскольку будет использоваться только для собственных нужд ее владельца |  |  |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 2 м. диам. 133 мм. длина 101 м. диам. 108 мм. длина 168 м. диам. 76 мм. длина 43 м. - | 4411,8 | 4040,1 | 371,7 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 76 мм. длина 20 м. - | 207,3 | 189,8 | 17,5 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 76 мм. длина 20 м. - | 207,3 | 189,8 | 17,5 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 20 м. - | 161,2 | 147,6 | 13,6 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 133 мм. длина 23 м. диам. 76 мм. длина 56 м. - | 972,7 | 890,7 | 81,9 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. - | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. - | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. - | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. - | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 30 м. - | 195,8 | 179,3 | 16,5 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 273 мм. длина 405 м. диам. 219 мм. длина 310 м. диам. 159 мм. длина 394 м. диам. 133 мм. длина 245 м. диам. 108 мм. длина 301 м. диам. 89 мм. длина 260 м. диам. 76 мм. длина 581 м. диам. 57 мм. длина 743 м. диам. 45 мм. длина 290 м. диам. 38 мм. длина 70 м. диам. 32 мм. длина 11 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 175 м. диам. 108 мм. длина 500 м. диам. 89 мм. длина 492 м. диам. 76 мм. длина 640 м. диам. 57 мм. длина 1230 м. диам. 45 мм. длина 912 м. диам. 38 мм. длина 1205 м. диам. 32 мм. длина 661 м. | 76765,8 | 70298,3 | 6467,4 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2015 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 91 м. диам. 133 мм. длина 116 м. диам. 108 мм. длина 219 м. диам. 89 мм. длина 250 м. диам. 76 мм. длина 350 м. диам. 57 мм. длина 440 м. диам. 45 мм. длина 229 м. диам. 38 мм. длина 102 м. диам. 32 мм. длина 92 м. - | 14631,1 | 13398,4 | 1232,7 |

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы.

Таблица 5.11 Основные показатели развития системы теплоснабжения

|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 45,7 | 44,6 | 46,7 | 43,3 | 43,4 | 30,7 | 32,2 | 34,2 |
| Количество источников тепловой энергии | шт | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 |
| Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 29,7 | 29,7 | 32,3 | 32,3 | 32,5 | 24,8 | 26,2 | 28,0 |
| Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии | % | 65,0 | 66,7 | 69,3 | 74,8 | 74,8 | 80,8 | 81,3 | 81,8 |
| Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении) | км | 38,4 | 38,4 | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 29,5 | 29,6 | 29,9 |
| в т.ч., нуждающихся в замене (на конец рассматриваемого периода) | км | 16,9 | 11,8 | 10,1 | 8,2 | 7,6 |  |  |  |

Таблица 5.12 Производство тепловой энергии

|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 55,0 | 54,1 | 58,8 | 58,3 | 58,5 | 42,7 | 45,3 | 48,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс.Гкал/год | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| То же, относительно выработки | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | тыс.Гкал/год | 53,8 | 52,8 | 57,5 | 57,0 | 57,1 | 41,7 | 44,2 | 47,5 |
| Потери в сетях | тыс.Гкал/год | 14,0 | 13,1 | 13,3 | 12,8 | 12,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| относительно выработки | % | 25,4 | 24,2 | 22,6 | 22,0 | 21,8 | 12,3 | 11,6 | 10,9 |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 4,4 | 4,8 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 14,0 | 13,1 | 13,3 | 12,8 | 12,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 25,4 | 24,2 | 22,6 | 22,0 | 21,8 | 12,3 | 11,6 | 10,9 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети (учитывая потери на собственные нужды и потери в теплосети) | тыс.Гкал/год | 39,8 | 39,8 | 44,2 | 44,2 | 44,4 | 36,4 | 39,0 | 42,2 |
| в т.ч. отопление | тыс.Гкал/год | 39,4 | 39,3 | 42,9 | 42,9 | 43,1 | 35,1 | 37,5 | 40,0 |
| в т.ч. ГВС | тыс.Гкал/год | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,2 |

Таблица 5.13 Динамика энергоэффективности мероприятий

|  |  | Сущ. положение | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива: | кгут/Гкал | 173,25 | 171,5 | 167,9 | 164,4 | 163,8 | 163,4 | 159,7 | 159,7 |
| Удельный расход электроэнергии: | кВт*ч/Гкал | 41,82 | 37,9 | 31,8 | 30,7 | 27,2 | 27,1 | 20,9 | 20,4 |
| Удельный расход воды: | м3/Гкал | 1,89 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |

Существующие и перспективные (на конец расчётного срока - 2034 г.) показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

Таблица 5.14 Сравнительные характеристики работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения до и после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения

|  | Сущ. положение |  | Перспективные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | 39,02 | Гкал/ч | 34,17 | Гкал/ч |
| Количество источников тепловой энергии | 16 | шт | 28 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 23,89 | Гкал/ч | 27,96 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии | 61,23 | % | 81,84 | % |
| Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении) | 28,99 | км | 29,95 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 16,95 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 44132,46 | Гкал/год | 48697,25 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 48697,25 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 983,79 | Гкал/год | 1156,62 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,38 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 43,15 | тыс. Гкал/год | 47,54 | тыс. Гкал/год |
| Потери в сетях | 11810,17 | Гкал/год | 5308,36 | Гкал/год |
| относительно выработки | 26,76 | % | 10,90 | % |
| относительно отпуска | 27,37 | % | 11,17 | % |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 4,31 | тыс. Гкал/год | 5,07 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 11,81 | тыс. Гкал/год | 5,31 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 26,76 | % | 10,90 | % |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 31,34 | тыс. Гкал/год | 42,23 | тыс. Гкал/год |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 31,34 | тыс. Гкал/год | 42,23 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 29,78 | тыс. Гкал/год | 39,98 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 1,56 | тыс. Гкал/год | 2,25 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,89 | м3/Гкал | 1,79 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 2,66 | м3/Гкал | 1,94 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 41,82 | кВт*ч/Гкал | 19,99 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 58,89 | кВт*ч/Гкал | 23,23 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 173,25 | кгут/Гкал | 159,59 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 240,00 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 184,67 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| Годовой расход топлива | 7,65 | тыс. тут | 7,77 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 83,36 | тыс.м3 | 87,10 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 1845,41 | МВт | 973,54 | МВт |
| Утв. тариф на тепловую энергию | 2080,53 | руб/Гкал |  |  |
| Себестоимость реализации |  |  | 1660,69 | руб/Гкал |
| Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2034 г. (включая затраты на экспертизу проектной документации) |  |  | 401764,66 | тыс. руб. |
| Расчетный срок окупаемости кап. затрат по предприятию |  |  | 22,25 | года. |
|  |  |  | 0,50 | лет поправка на период стр-ва |