Схема теплоснабжения муниципального образования

Каневское сельское поселение

Каневского района Краснодарского края

книга 1.1 Схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования

Каневское сельское поселение

Каневского района Краснодарского края

книга 1.1 Схема теплоснабжения

| ООО "ГазПром Энерго" |  |
| --- | --- |
| Главный инженер-первый заместитель генерального директора _________________Асосков С.М. |  |
| Исполнитель: ________________Зиненко В.Ю. |  |

Москва

2015

Оглавление

Введение	8

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории	11

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по  расчетным  элементам  территориального  деления  с разделением  объектов  строительства  на  многоквартирные  дома,  жилые  дома,  общественные  здания  и  производственные  здания промышленных  предприятий  по  этапам - на каждый год  первого пятилетнего периода и  на последующие пятилетние периоды.	11

б) Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с  разделением  по  видам   теплопотребления  в  каждом    расчетном элементе  территориального деления на каждом этапе.	12

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными   в  производственных   зонах,  с  учётом   возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования  и приросты потребления  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  производственными   объектами   с   разделением   по   видам   теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	18

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой  энергии и  тепловой нагрузки потребителей	19

а) Радиус эффективного  теплоснабжения,  позволяющий  определить условия,   при   которых  подключение  новых  или  увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе  теплоснабжения  нецелесообразно  вследствие  увеличения  совокупных  расходов  в  указанной  системе  на  единицу  тепловой  мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	19

б) Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	20

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	21

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах  действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе .	22

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	27

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок   и   максимального   потребления   теплоносителя   теплопотребляющими установками  потребителей.	27

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	31

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	34

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых  отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	34

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	36

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	40

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных,  меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников  тепловой энергии, выработавших  нормативный срок службы.	45

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	46

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	47

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой  зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	48

з) Оптимальный  температурный  график  отпуска  тепловой  энергии  для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения,  работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при  необходимости его изменения.	55

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой  мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	57

к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	61

л) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.	62

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	64

а) Предложения  по  строительству  и  реконструкции   тепловых   сетей, обеспечивающих   перераспределение   тепловой   нагрузки  из  зон  с дефицитом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии   в   зоны  с  резервом   располагаемой   тепловой   мощности источников тепловой энергии.	64

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых  районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.	65

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях условий, при наличии которых существует возможность поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	70

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,  в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или  ликвидации котельных.	71

д) Предложения  по  строительству  и  реконструкции   тепловых  сетей  для обеспечения  нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых  в  соответствии  с  методическими  указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для  организаций, осуществляющих деятельность по производству  и (или)передаче тепловой энергии.	72

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	73

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного  топлива на каждом этапе.	73

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	84

а) Предложения  по  величине  необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и  техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	84

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	92

в) Предложения по величине инвестиций  в строительство реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного  графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	95

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	96

а) Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности.	96

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между  источниками тепловой энергии	97

а) Распределение  тепловой   нагрузки   между  источниками  тепловой энергии  и  условия, при  наличии которых существует возможность  поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	97

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	98

а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом	98

Введение

Схема теплоснабжения Каневского сельского поселения Каневского района - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования  системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» от 27 июня 2010 года  после 31 декабря 2011 года наличие схемы теплоснабжения,  соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации.

Разработка схем теплоснабжения городов и населенных пунктов - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики,  который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схемы теплоснабжения Каневского сельского поселения Каневского района является разработка технических решений, направленных на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения  потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Разработка схемы теплоснабжения Каневского сельского поселения Каневского района входит в состав Программы комплексного развития систем теплоснабжения,  в рамках которой решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений  и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга.

Проектирование систем теплоснабжения Каневского сельского поселения Каневского района представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития Каневского сельского поселения Каневского района, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры,  и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных,  а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства Каневского сельского поселения Каневского района принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов и поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, на каждый год  первого пятилетнего периода и  на последующие  пятилетние периоды, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения  вопросов надёжности, экономичности. Вся схема теплоснабжения, как идеология перехода из существующего положения в будущее, формируется траекторией изменения ряда показателей,  которые чрезвычайно важно сформировать как базовые показатели на существующем положении.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения  в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем  теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой  энергией потребителей. Данная работа выполнена в соответствии с постановлением № 154 Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года «Требования к схемам теплоснабжения»  и «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также с результатами проведенных ранее на объектахе энергетических обследований, режимно-наладочных работ,  регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данных отраслевой статистической отчетности.

Уже на первом этапе разработки схемы теплоснабжения руководство  Каневского сельского поселения Каневского района получает полную картину существующего положения: при сборе исходных данных осуществляется детальное обследование источников теплоснабжения и тепловых сетей, выявляется физическое  состояние оборудования и его технико-экономический уровень.

Администрация Каневского сельского поселения Каневского района на базе такого комплексного подхода создает основу для принятия грамотных управленческих решений по эффективной организации функционирования системы теплоснабжения,  по минимизации затрат на теплоснабжение, по реализации неиспользованного потенциала энергосбережения, что в конечном итоге позволяет снижать действующие тарифы.

Технической базой разработки являются:
– генеральный план развития поселения до 2030 года;
– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;
– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
– материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.
– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений  (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления,  договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по  расчетным  элементам  территориального  деления  с разделением  объектов  строительства  на  многоквартирные  дома,  жилые  дома,  общественные  здания  и  производственные  здания промышленных  предприятий  по  этапам - на каждый год  первого пятилетнего периода и  на последующие пятилетние периоды.

Территория Каневского сельского поселения Каневского района характеризуется отсутствием в границах населенного  пункта территорий  для строительства муниципальных объектов и необходимостью  включения   в  границы населенного пункта свободной  от застройки территории земель сельскохозяйственного назначения для развития жилой  застройки  и  решения  социальных  вопросов,  связанных  с необходимостью строительства объектов  общественно-деловой  зоны,  а  также  освоение земель  лесного  фонда  для рекреационных нужд.

б) Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с  разделением  по  видам   теплопотребления  в  каждом    расчетном элементе  территориального деления на каждом этапе.

Таблица 1.1 Балансы производства и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя.
(Перспективное положение на расчётный период 2034г.)

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) |  | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год | Приросты потребления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ОВ % | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | На нужды ГВС % | Теплоносителя тыс.м3 | Теплоносителя % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 |  | 0,283 | 0,252 | 463,19 | 426,91 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 |  | 0,430 | 0,389 | 682,83 | 607,45 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 |  | 0,860 | 0,714 | 1281,38 | 1226,82 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 |  | 0,283 | 0,28 | 514,66 | 488,88 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год | Приросты потребления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ОВ % | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | На нужды ГВС % | Теплоносителя тыс.м3 | Теплоносителя % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 |  | 2020 | 0,080 | 0,063 | 115,80 | 107,78 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 |  | 2021 - 2025 | 0,240 | 0,191 | 351,07 | 324,03 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 |  | 2021 - 2025 | 4,300 | 1,94 | 3286,80 | 2838,44 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 |  | 2021 - 2025 | 1,806 | 1,7 | 2957,51 | 2726,81 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 |  | 2021 - 2025 | 2,494 | 2,2866 | 3446,01 | 2855,73 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год | Приросты потребления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ОВ % | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | На нужды ГВС % | Теплоносителя тыс.м3 | Теплоносителя % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 |  | 2021 - 2025 | 0,946 | 0,8369 | 1264,16 | 1044,29 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 |  | 2019 | 0,946 | 0,7929 | 954,14 | 663,05 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 |  | 2017 | 5,031 | 4,238 | 6903,57 | 6015,98 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а |  | 2018 | 1,720 | 1,24 | 2186,95 | 1973,18 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 |  | 2020 | 0,320 | 0,289 | 531,20 | 450,56 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год | Приросты потребления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ОВ % | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | На нужды ГВС % | Теплоносителя тыс.м3 | Теплоносителя % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 |  | 2020 | 0,602 | 0,54 | 932,68 | 831,04 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  | -13,79 | -100 | -1,28 | -100 | -37,81 | -100 |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская |  | 2031 - 2034 | 1,987 | 1,805 | 3395,56 | 3279,72 | 2,45 | нов. объекты | 0,95 | нов. объекты | 1,48 | нов. объекты |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская |  | 2021 - 2025 | 0,136 | 0,124 | 233,27 | 226,09 | 0,17 | нов. объекты | 0,07 | нов. объекты | 0,31 | нов. объекты |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская |  | 2021 - 2025 | 0,196 | 0,179 | 336,72 | 327,17 | 0,24 | нов. объекты | 0,09 | нов. объекты | 0,34 | нов. объекты |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год | Приросты потребления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ОВ % | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | На нужды ГВС % | Теплоносителя тыс.м3 | Теплоносителя % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская |  | 2021 - 2025 | 0,117 | 0,106 | 199,38 | 193,25 | 0,14 | нов. объекты | 0,06 | нов. объекты | 0,29 | нов. объекты |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская |  | 2026 - 2030 | 1,264 | 1,15 | 2163,34 | 2105,44 | 1,56 | нов. объекты | 0,6 | нов. объекты | 1,04 | нов. объекты |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы |  | 2026 - 2030 | 0,132 | 0,12 | 225,74 | 218,23 | 0,16 | нов. объекты | 0,06 | нов. объекты | 0,31 | нов. объекты |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы |  | 2018 | 0,136 | 0,123 | 231,37 | 223,73 | 0,17 | нов. объекты | 0,06 | нов. объекты | 0,31 | нов. объекты |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы |  | 2026 - 2030 | 0,132 | 0,12 | 225,74 | 218,23 | 0,16 | нов. объекты | 0,06 | нов. объекты | 0,31 | нов. объекты |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год | Приросты потребления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ОВ % | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | На нужды ГВС % | Теплоносителя тыс.м3 | Теплоносителя % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы |  | 2020 | 0,136 | 0,123 | 231,37 | 223,73 | 0,17 | нов. объекты | 0,06 | нов. объекты | 0,31 | нов. объекты |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе |  | 2021 - 2025 | 0,043 | 0,032 | 60,20 | 56,74 | 0,04 | нов. объекты | 0,02 | нов. объекты | 0,25 | нов. объекты |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская |  | 2016 | 6,708 | 5,85 | 10861,06 | 8443,25 | 9,58 | объекты поселка "Газовиков" | 1,28 | объекты поселка "Газовиков" | 35,61 | объекты поселка "Газовиков" |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская |  | 2018 | 2,838 | 2,478 | 4661,56 | 4180,51 | 3,36 | объекты УАВР и УТТиСТ |  |  | 2,2 | объекты УАВР и УТТиСТ |

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными   в  производственных   зонах,  с  учётом   возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования  и приросты потребления  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  производственными   объектами   с   разделением   по   видам   теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В связи с отсутствием на момент разработки настоящей схемы теплоснабжения исходных данных по производственным зонам Каневского сельского поселения Каневского района и отсутствием проработки их развития в генеральном плане, анализ потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными   в  производственных   зонах,  с  учётом   возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования  не предоставляется возможным .

Данный раздел может быть откорректирован при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой  энергии и  тепловой нагрузки потребителей

а) Радиус эффективного  теплоснабжения,  позволяющий  определить условия,   при   которых  подключение  новых  или  увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе  теплоснабжения  нецелесообразно  вследствие  увеличения  совокупных  расходов  в  указанной  системе  на  единицу  тепловой  мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В соответствии с требованиями  Федерального закона № 190-Ф3 от 27 июня «О теплоснабжении»  (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей  тепловой энергии, в том числе застройщиков,  должно производиться  в пределах  радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения.  Расчет оптимального  радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного  параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения  по целевой функции минимума себестоимости  полезно отпущенного тепла.

Подключение  новой  нагрузки  к  централизованным  системам  теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный  вариант  должен  определяться по общей  цели  развития  - обеспечению наиболее качественного и надежного теплоснабжения с учетом  экологических требований.  подробного технико-экономического обоснования  ограничено.   В связи с вступлением в  силу нового Федерального закона № 190-Ф3 от 27 июня  «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных)  без подробного технико-экономического обоснования  ограничено.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения используется сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощности, для чего производится подсчёт при  различных соотношениях приростов подключённой нагрузки и добавлении теплосетей различной длины. Для наглядности в нижеприведённых диаграммах используются 6 наиболее характерных точек

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или c подлежащими реконструкции  тепловыми сетями с увеличением их длины. В случаях же, когда существующая котельная модернизируется (фактически получая другие характеристики), либо у неё не планируется увеличение  количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не целесообразен.

б) Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения это территория поселения, городского округа или ее часть,  границы которой устанавливаются по наиболее  удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения Каневского сельского поселения Каневского района представлена в основном одно и малоэтажной застройкой , а также домами большой этажности. Схема теплоснабжения  закрытая . Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций,  владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения  инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке с модернизацией котельных в случае необходимости,  а также новых жилых кварталов с вновь строящимися котельными. Схема теплоснабжения перспективной зоны закрытая.

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Четкого функционального зонирования в Каневском сельском поселении Каневского района не наблюдается. Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет более 60 % площади всего жилищного фонда рассматриваемого поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного   производства.

Данные  по индивидуальным источникам тепловой энергии отражены в разделе «Газоснабжение» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах  действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе .

Таблица 1.2  Балансы производства и потребления тепловой энергии
(Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность , Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Собственные нужды Гкал/год | Потери в сети Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 0,280 | 0,252 | 463,43 | 10,33 | 25,93 | 427,17 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 1,053 | 0,389 | 715,38 | 15,95 | 91,60 | 607,83 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 1,053 | 0,714 | 1313,06 | 29,27 | 56,21 | 1227,58 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 0,280 | 0,280 | 514,92 | 11,48 | 14,26 | 489,18 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 0,080 | 0,063 | 115,86 | 2,58 | 5,43 | 107,85 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 0,240 | 0,191 | 351,25 | 7,83 | 19,19 | 324,23 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 5,201 | 1,940 | 3596,61 | 80,17 | 676,23 | 2840,20 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 3,199 | 1,700 | 3135,96 | 69,91 | 337,55 | 2728,51 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 3,199 | 2,287 | 4225,43 | 94,19 | 1273,73 | 2857,51 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 1,195 | 0,837 | 1542,27 | 34,38 | 462,95 | 1044,94 |
| Продолжение таблицы 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Установленная мощность , Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Собственные нужды Гкал/год | Потери в сети Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 4,334 | 0,793 | 1469,87 | 32,77 | 773,64 | 663,46 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 5,526 | 4,238 | 7811,10 | 174,12 | 1617,25 | 6019,72 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2,456 | 1,240 | 2280,38 | 50,83 | 255,14 | 1974,41 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 0,320 | 0,289 | 531,48 | 11,85 | 68,79 | 450,84 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 0,602 | 0,540 | 993,07 | 22,14 | 139,38 | 831,56 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 | 10,002 | 8,140 | 15072,40 | 335,99 | 5992,91 | 8743,51 |

Таблица 1.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах  действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 
(Существующие и проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Потери в сети Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | 0,283 | 0,252 | 463,19 | 25,68 | 426,91 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | 0,430 | 0,389 | 682,83 | 59,74 | 607,45 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | 0,860 | 0,714 | 1281,38 | 25,22 | 1226,82 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | 0,283 | 0,28 | 514,66 | 13,99 | 488,88 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | 0,080 | 0,063 | 115,80 | 5,36 | 107,78 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | 0,240 | 0,191 | 351,07 | 19,00 | 324,03 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | 4,300 | 1,94 | 3286,80 | 373,10 | 2838,44 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | 1,806 | 1,7 | 2957,51 | 162,97 | 2726,81 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 | 2,494 | 2,2866 | 3446,01 | 511,37 | 2855,73 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | 0,946 | 0,8369 | 1264,16 | 190,91 | 1044,29 |
| Продолжение таблицы 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Потери в сети Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | 0,946 | 0,7929 | 954,14 | 269,25 | 663,05 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | 5,031 | 4,238 | 6903,57 | 729,49 | 6015,98 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | 1,720 | 1,24 | 2186,95 | 163,69 | 1973,18 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | 0,320 | 0,289 | 531,20 | 68,48 | 450,56 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | 0,602 | 0,54 | 932,68 | 80,28 | 831,04 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | 1,987 | 1,805 | 3395,56 | 38,08 | 3279,72 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,136 | 0,124 | 233,27 | 1,84 | 226,09 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,196 | 0,179 | 336,72 | 1,84 | 327,17 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,117 | 0,106 | 199,38 | 1,56 | 193,25 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | 1,264 | 1,15 | 2163,34 | 8,35 | 2105,44 |
| Продолжение таблицы 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Потери в сети Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,132 | 0,12 | 225,74 | 2,35 | 218,23 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | 0,136 | 0,123 | 231,37 | 2,35 | 223,73 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,132 | 0,12 | 225,74 | 2,35 | 218,23 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | 0,136 | 0,123 | 231,37 | 2,35 | 223,73 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | 0,043 | 0,032 | 60,20 | 2,07 | 56,74 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2016 | 6,708 | 5,85 | 10861,06 | 2169,10 | 8443,25 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | 2,838 | 2,478 | 4661,56 | 374,30 | 4180,51 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок   и   максимального   потребления   теплоносителя   теплопотребляющими установками  потребителей.

Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей определены  расчетами нормативного потребления воды  и  теплоносителя  с  учетом  существующих  и  перспективных  тепловых нагрузок котельной/

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят:
  - в  закрытых системах теплоснабжения  -  0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.;
  - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: 
          при  наличии  баков-аккумуляторов  -  равным  расчетному  среднему  расходу воды на горячее  водоснабжение с коэффициентом 1,2;  
          при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих  случаях) 0,75 %    фактического объема воды в трубопроводах  сетей  и  присоединенных  к  ним  системах  горячего водоснабжения зданий.

Для    закрытых  систем  теплоснабжения  должна предусматриваться   дополнительно  аварийная   подпитка   химически   не   обработанной  и недеаэрированной водой, расход которой  принимается в количестве 2 % объема воды  в  трубопроводах   тепловых   сетей   и   присоединенных  к  ним  системах отопления.    При  наличии  нескольких  отдельных  тепловых  сетей, отходящих  от  коллектора  теплоисточника,  аварийную  подпитку   допускается определять  только  для  одной   наибольшей   по   объему   тепловой   сети.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе  теплоснабжения.

- Расход воды на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30.
 - Расчетный часовой расход на подпитку  -  0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети"
 - Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

Таблица 1.4 Сводная таблица перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей

| Источник теплоснабжения | Отопительная нагрузка, Qов, Гкал/ч | Длительность отопительного периода. сут. | Нагрузка системы ГВС, Qгвс, Гкал/ч | Длительность периода использования ГВС, сут. | Коэффициент часовой неравномерности ГВС | Наличие баков-аккумуляторов | Температура холодной воды, oC | Температура горячей воды, oC | Система теплоснабжения | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС, л/с (м3/ч) м3/сут | на подпитку теплосети, л/с (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, л/с (м3/ч) м3/сут | на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут | Итого, л/с (м3/ч) м3/сут | на подпитку теплосети, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 0,252 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,04 (0,14) 1,14 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,62 (1,34) 4,77 | 0,22 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 0,389 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,06 (0,22) 1,76 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,65 (1,41) 5,39 | 0,33 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 0,714 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,11 (0,4) 3,24 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,7 (1,6) 6,87 | 0,61 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 0,280 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,04 (0,16) 1,27 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,63 (1,35) 4,9 | 0,24 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 0,063 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,01 (0,04) 0,29 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,59 (1,23) 3,92 | 0,05 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 0,191 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,03 (0,11) 0,87 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,61 (1,3) 4,5 | 0,16 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 1,760 | 189 | 0,180 | 350 | 4,0 | нет | 15 | 60 | 4 - трубная закрытая | 1,11 (4) 24 | 0,31 (1,1) 8,8 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 2,01 (6,31) 36,52 | 1,66 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 1,640 | 189 | 0,060 | 350 | 4,0 | нет | 15 | 60 | 4 - трубная закрытая | 0,37 (1,33) 8 | 0,27 (0,96) 7,71 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 1,23 (3,51) 19,43 | 1,46 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2,160 | 189 | 0,127 | 350 | 4,0 | нет | 15 | 60 | 4 - трубная закрытая | 0,78 (2,81) 16,88 | 0,36 (1,3) 10,37 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 1,73 (5,32) 30,97 | 1,96 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 0,817 | 189 | 0,020 | 350 | 4,0 | нет | 15 | 60 | 4 - трубная закрытая | 0,12 (0,44) 2,65 | 0,13 (0,47) 3,8 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,84 (2,11) 10,08 | 0,72 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Продолжение таблицы 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Отопительная нагрузка, Qов, Гкал/ч | Длительность отопительного периода. сут. | Нагрузка системы ГВС, Qгвс, Гкал/ч | Длительность периода использования ГВС, сут. | Коэффициент часовой неравномерности ГВС | Наличие баков-аккумуляторов | Температура холодной воды, 7 | Температура горячей воды, 7 | Система теплоснабжения | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС, л/с (м3/ч) м3/сут | на подпитку теплосети, л/с (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, л/с (м3/ч) м3/сут | на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут | Итого, л/с (м3/ч) м3/сут | на подпитку теплосети, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 0,720 | 189 | 0,073 | 350 | 4,0 | нет | 15 | 60 | 4 - трубная закрытая | 0,45 (1,62) 9,72 | 0,12 (0,45) 3,6 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 1,16 (3,26) 16,95 | 0,68 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 4,130 | 189 | 0,108 | 350 | 4,0 | нет | 15 | 60 | 4 - трубная закрытая | 0,67 (2,4) 14,4 | 0,67 (2,4) 19,22 | 0,09 (0,33) 0,9 | 0,51 (0,91) 3 | 1,93 (6,04) 37,52 | 3,63 (0) 0 | 0,32 (0,33) 0,9 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 1,240 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,2 (0,7) 5,62 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 0,78 (1,91) 9,34 | 1,06 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 0,289 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,05 (0,16) 1,31 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,63 (1,36) 4,94 | 0,25 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 0,540 | 189 |  |  | 4,0 | нет | 15 |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,09 (0,31) 2,45 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,67 (1,5) 6,08 | 0,46 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 1,331 | 189 | 0,474 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,21 (0,75) 6,04 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 0,8 (1,96) 9,76 | 1,14 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 0,091 | 189 | 0,033 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,01 (0,05) 0,41 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,6 (1,25) 4,04 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 0,132 | 189 | 0,047 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,02 (0,07) 0,6 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,61 (1,27) 4,23 | 0,11 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 0,078 | 189 | 0,028 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,01 (0,04) 0,36 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,6 (1,24) 3,99 | 0,07 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 0,848 | 189 | 0,302 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,13 (0,48) 3,85 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 0,72 (1,69) 7,57 | 0,73 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Продолжение таблицы 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Отопительная нагрузка, Qов, Гкал/ч | Длительность отопительного периода. сут. | Нагрузка системы ГВС, Qгвс, Гкал/ч | Длительность периода использования ГВС, сут. | Коэффициент часовой неравномерности ГВС | Наличие баков-аккумуляторов | Температура холодной воды, 18 | Температура горячей воды, 18 | Система теплоснабжения | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС, л/с (м3/ч) м3/сут | на подпитку теплосети, л/с (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, л/с (м3/ч) м3/сут | на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут | Итого, л/с (м3/ч) м3/сут | на подпитку теплосети, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 0,089 | 189 | 0,032 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,01 (0,05) 0,4 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,6 (1,24) 4,03 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 0,091 | 189 | 0,032 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,01 (0,05) 0,41 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,6 (1,25) 4,04 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 0,089 | 189 | 0,032 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,01 (0,05) 0,4 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,6 (1,24) 4,03 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 0,091 | 189 | 0,032 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,01 (0,05) 0,41 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,6 (1,25) 4,04 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 0,024 | 189 | 0,008 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0 (0,01) 0,11 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,59 (1,21) 3,74 | 0,02 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 5,210 | 189 | 0,640 | 350 | 4,0 | нет | 15 | 60 | 4 - трубная закрытая | 3,95 (14,22) 85,33 | 0,92 (3,32) 26,53 | 0,09 (0,33) 0,9 | 0,51 (0,91) 3 | 5,47 (18,78) 115,77 | 5,01 (0) 0 | 0,32 (0,33) 0,9 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 1,828 | 189 | 0,650 | 350 | 4,0 | нет | 15 | . | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,29 (1,04) 8,29 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 0,88 (2,24) 12,01 | 1,57 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 1.5 Сводная таблица перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей  для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Отопительная нагрузка, Qов, Гкал/ч | Длительность отопительного периода. сут. | Нагрузка системы ГВС, Qгвс, Гкал/ч | Длительность периода использования ГВС, сут. | Система теплоснабжения | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на ГВС, л/с (м3/ч) м3/сут | на аварийную подпитку (2%), л/с (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, л/с (м3/ч) м3/сут | на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут | Итого, л/с (м3/ч) м3/сут | на аварийную подпитку (2%), тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 0,252 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,11 (0,38) 3,05 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,69 (1,58) 6,68 | 0,22 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 0,389 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,16 (0,59) 4,71 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,75 (1,78) 8,34 | 0,34 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 0,714 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,3 (1,08) 8,64 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,88 (2,27) 12,27 | 0,62 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 0,28 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,12 (0,42) 3,39 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,7 (1,62) 7,02 | 0,24 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 0,063 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,03 (0,1) 0,76 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,61 (1,29) 4,39 | 0,05 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 0,191 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,08 (0,29) 2,31 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,66 (1,48) 5,94 | 0,17 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 1,76 | 189 | 0,18 | 350 | 4 - трубная закрытая | 1,11 (4) 24 | 0,81 (2,93) 23,46 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 2,51 (8,14) 51,18 | 1,68 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 1,64 | 189 | 0,06 | 350 | 4 - трубная закрытая | 0,37 (1,33) 8 | 0,71 (2,57) 20,56 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 1,67 (5,11) 32,28 | 1,47 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2,16 | 189 | 0,1266 | 350 | 4 - трубная закрытая | 0,78 (2,81) 16,88 | 0,96 (3,46) 27,66 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 2,33 (7,48) 48,26 | 1,98 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 0,817 | 189 | 0,0199 | 350 | 4 - трубная закрытая | 0,12 (0,44) 2,65 | 0,35 (1,27) 10,12 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 1,06 (2,9) 16,41 | 0,72 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Продолжение таблицы 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Отопительная нагрузка, Qов, Гкал/ч | Длительность отопительного периода. сут. | Нагрузка системы ГВС, Qгвс, Гкал/ч | Длительность периода использования ГВС, сут. | Система теплоснабжения | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |
|  |  |  |  |  |  | на ГВС, л/с (м3/ч) м3/сут | на аварийную подпитку (2%), л/с (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, л/с (м3/ч) м3/сут | на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут | Итого, л/с (м3/ч) м3/сут | на аварийную подпитку (2%), тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 0,72 | 189 | 0,0729 | 350 | 4 - трубная закрытая | 0,45 (1,62) 9,72 | 0,33 (1,2) 9,59 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 1,37 (4,01) 22,94 | 0,69 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 4,13 | 189 | 0,108 | 350 | 4 - трубная закрытая | 0,67 (2,4) 14,4 | 1,78 (6,41) 51,26 | 0,09 (0,33) 0,9 | 0,51 (0,91) 3 | 3,04 (10,04) 69,56 | 3,67 (0) 0 | 0,32 (0,33) 0,9 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 1,24 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,52 (1,87) 15 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 1,11 (3,08) 18,72 | 1,07 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 0,289 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,12 (0,44) 3,5 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,71 (1,63) 7,13 | 0,25 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 0,54 | 189 |  |  | 2 - трубная закрытая |  | 0,23 (0,82) 6,53 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,81 (2,01) 10,16 | 0,47 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 1,3311 | 189 | 0,4739 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,56 (2,01) 16,1 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 1,15 (3,22) 19,82 | 1,15 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 0,09145 | 189 | 0,03255 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,04 (0,14) 1,11 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,62 (1,33) 4,74 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 0,1321 | 189 | 0,0469 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,06 (0,2) 1,6 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,64 (1,39) 5,23 | 0,11 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 0,07835 | 189 | 0,02765 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,03 (0,12) 0,95 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,62 (1,31) 4,58 | 0,07 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 0,8483 | 189 | 0,3017 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,36 (1,28) 10,26 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 0,94 (2,49) 13,98 | 0,73 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |
| Продолжение таблицы 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Отопительная нагрузка, Qов, Гкал/ч | Длительность отопительного периода. сут. | Нагрузка системы ГВС, Qгвс, Гкал/ч | Длительность периода использования ГВС, сут. | Система теплоснабжения | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |
|  |  |  |  |  |  | на ГВС, л/с (м3/ч) м3/сут | на аварийную подпитку (2%), л/с (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, л/с (м3/ч) м3/сут | на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут | Итого, л/с (м3/ч) м3/сут | на аварийную подпитку (2%), тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут | на хоз/быт нужды, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 0,0885 | 189 | 0,0315 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,04 (0,13) 1,07 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,62 (1,33) 4,7 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 0,0908 | 189 | 0,0322 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,04 (0,14) 1,1 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,62 (1,33) 4,73 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 0,0885 | 189 | 0,0315 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,04 (0,13) 1,07 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,62 (1,33) 4,7 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 0,0908 | 189 | 0,0322 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,04 (0,14) 1,1 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,62 (1,33) 4,73 | 0,08 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 0,0236 | 189 | 0,0084 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,01 (0,04) 0,29 | 0,08 (0,28) 0,63 | 0,51 (0,91) 3 | 0,59 (1,23) 3,92 | 0,02 (0) 0 | 0,22 (0,28) 0,63 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 5,21 | 189 | 0,64 | 350 | 4 - трубная закрытая | 3,95 (14,22) 85,33 | 2,46 (8,84) 70,76 | 0,09 (0,33) 0,9 | 0,51 (0,91) 3 | 7 (24,3) 159,99 | 5,06 (0) 0 | 0,32 (0,33) 0,9 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 1,8277 | 189 | 0,6503 | 350 | 2 - трубная закрытая | 0 (0) 0 | 0,77 (2,76) 22,11 | 0,08 (0,3) 0,72 | 0,51 (0,91) 3 | 1,36 (3,97) 25,83 | 1,58 (0) 0 | 0,25 (0,3) 0,72 |

Расход воды на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30.
Аварийный часовой расход на подпитку  -  2 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети"
Расчетный часовой расход на подпитку  -  0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети"
Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ
Потребление воды на нужды ГВС при 2- трубной закрытой системе теплоснабжения происходит на местах у потребителей тепловой энергии через тепловые пункты.
Среднечасовой расход воды на подпитку т/сети определён по формуле :
G подп. = 0,25 х V / 100 ,  м3/час,  где 0,25% - нормируемая утечка воды из системы согласно ПТЭТЭУ,  СНиП "Тепловые сети"

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых  отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Для обеспечения теплом вновь осваиваемые территории Каневского сельского поселения Каневского района в  перспективе  до конца расчётного периода  предлагается построить следующие источники тепловой энергии:

Таблица 1.6 Предложения   по   строительству   источников   тепловой   энергии, обеспечивающих  перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях
(Проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Осн. вид топлива | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Кол-во котлов, шт | К.п.д. котлов, % | Годовой расход топлива, B, тут | Год. расход эл. эн., МВт | Год. расход воды, тыс.м3 | Протяж. тепл. сетей, км | Система теплосн. | Потери в сетях, % | Уд. расход топлива, кгут/Гкал | Топливная составляющая, руб/Гкал | Кап. вложения в строительство, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | природный газ | 1,990 | 1,810 | 3395,56 | 3 | 90,0 | 538,98 | 48,82 | 1,48 | 0,63 | 2-трубная | 1,15 | 158,73 | 600,97 | 13476,08 |  |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | природный газ | 0,140 | 0,120 | 233,27 | 2 | 90,0 | 37,03 | 3,83 | 0,31 | 0,04 | 2-трубная | 0,81 | 158,73 | 600,97 | 3066,49 |  |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | природный газ | 0,200 | 0,180 | 336,72 | 2 | 90,0 | 53,45 | 3,83 | 0,34 | 0,04 | 2-трубная | 0,56 | 158,73 | 600,97 | 3499,22 |  |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | природный газ | 0,120 | 0,110 | 199,38 | 2 | 90,0 | 31,65 | 3,06 | 0,29 | 0,04 | 2-трубная | 0,8 | 158,73 | 600,97 | 3010,58 |  |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | природный газ | 1,260 | 1,150 | 2163,34 | 3 | 90,0 | 343,39 | 27,26 | 1,04 | 0,16 | 2-трубная | 0,4 | 158,73 | 600,97 | 8086,98 |  |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | природный газ | 0,130 | 0,120 | 225,74 | 2 | 90,0 | 35,83 | 3,06 | 0,31 | 0,06 | 2-трубная | 1,06 | 158,73 | 600,97 | 3101 |  |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | природный газ | 0,140 | 0,120 | 231,37 | 2 | 90,0 | 36,73 | 3,83 | 0,31 | 0,06 | 2-трубная | 1,04 | 158,73 | 600,97 | 3101 |  |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | природный газ | 0,130 | 0,120 | 225,74 | 2 | 90,0 | 35,83 | 3,06 | 0,31 | 0,06 | 2-трубная | 1,06 | 158,73 | 600,97 | 3101 |  |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | природный газ | 0,140 | 0,120 | 231,37 | 2 | 90,0 | 36,73 | 3,83 | 0,31 | 0,06 | 2-трубная | 1,04 | 158,73 | 600,97 | 3101 |  |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | природный газ | 0,040 | 0,030 | 60,2 | 2 | 90,0 | 9,56 | 2,6 | 0,25 | 0,06 | 2-трубная | 3,53 | 158,73 | 600,97 | 1703,36 |  |
| Продолжение таблицы 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Осн. вид топлива | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Кол-во котлов, шт | К.п.д. котлов, % | Годовой расход топлива, B, тут | Год. расход эл. эн., МВт | Год. расход воды, тыс.м3 | Протяж. тепл. сетей, км | Система теплосн. | Потери в сетях, % | Уд. расход топлива, кгут/Гкал | Топливная составляющая, руб/Гкал | Кап. вложения в строительство, тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | природный газ | 6,710 | 5,850 | 10861,06 | 3 | 90,0 | 1723,98 | 236,35 | 35,61 | 18,85 | 4-трубная | 20,44 | 158,73 | 600,97 | 92662,47 |  |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2015 | природный газ | 2,840 | 2,480 | 4661,56 | 3 | 90,0 | 739,93 | 95,69 | 1,94 | 3,78 | 2-трубная | 8,22 | 158,73 | 600,97 | 25173,36 |  |

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.7 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии
(Существующее положение)"

| Источник теплоснабжения | Осн. вид топлива | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Кол-во котлов, шт | К.п.д. котлов, % | Год. расход эл. эн., МВт | Год. расход воды, тыс.м3 | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км | Система теплосн. | Потери в сетях, % | Уд. расход топлива, кгут/Гкал | Топливная составляющая, руб/Гкал | Произв. себест., руб/Гкал | Утв.тариф, руб/Гкал | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | природный газ | 80,25 | 0,252 | 463,43 | 0,280 | 4 | 82,5 | 8,83 | 0,52 | 0,25 | 2-трубная | 5,72 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 427,17 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | природный газ | 123,87 | 0,389 | 715,38 | 1,053 | 3 | 82,5 | 19,90 | 0,64 | 0,625 | 2-трубная | 13,10 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 607,83 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | природный газ | 227,37 | 0,714 | 1313,06 | 1,053 | 3 | 82,5 | 19,90 | 0,95 | 0,156 | 2-трубная | 4,38 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 1227,58 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | природный газ | 89,16 | 0,28 | 514,92 | 0,280 | 4 | 82,5 | 8,83 | 0,55 | 0,174 | 2-трубная | 2,83 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 489,18 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | природный газ | 20,06 | 0,063 | 115,86 | 0,080 | 1 | 82,5 | 7,52 | 0,34 | 0,055 | 2-трубная | 4,79 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 107,85 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | природный газ | 60,82 | 0,191 | 351,25 | 0,240 | 3 | 82,5 | 3,88 | 0,46 | 0,13 | 2-трубная | 5,59 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 324,23 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | природный газ | 622,79 | 1,94 | 3596,61 | 5,201 | 6 | 82,5 | 366,79 | 10,51 | 2,304 | 4-трубная | 19,23 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 2840,20 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | природный газ | 543,02 | 1,7 | 3135,96 | 3,199 | 4 | 82,5 | 77,45 | 4,69 | 0,92 | 4-трубная | 11,01 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 2728,51 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | природный газ | 731,68 | 2,2866 | 4225,43 | 3,199 | 4 | 82,5 | 116,46 | 8,34 | 3,046 | 4-трубная | 30,83 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 2857,51 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | природный газ | 267,06 | 0,8369 | 1542,27 | 1,195 | 4 | 82,5 | 61,95 | 1,99 | 1,372 | 4-трубная | 30,70 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 1044,94 |
| Продолжение таблицы 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Осн. вид топлива | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Кол-во котлов, шт | К.п.д. котлов, % | Год. расход эл. эн., МВт | Год. расход воды, тыс.м3 | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км | Система теплосн. | Потери в сетях, % | Уд. расход топлива, кгут/Гкал | Топливная составляющая, руб/Гкал | Произв. себест., руб/Гкал | Утв.тариф, руб/Гкал | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | природный газ | 254,52 | 0,7929 | 1469,87 | 4,334 | 5 | 82,5 | 237,80 | 4,42 | 1,887 | 4-трубная | 53,83 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 663,46 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | природный газ | 1352,57 | 4,238 | 7811,10 | 5,526 | 6 | 82,5 | 503,03 | 9,35 | 4,495 | 4-трубная | 21,18 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 6019,72 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | природный газ | 394,87 | 1,24 | 2280,38 | 2,456 | 6 | 82,5 | 54,68 | 1,46 | 1,57 | 2-трубная | 11,44 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 1974,41 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | природный газ | 92,03 | 0,289 | 531,48 | 0,320 | 4 | 82,5 | 9,32 | 0,55 | 0,473 | 2-трубная | 13,24 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 450,84 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | природный газ | 171,96 | 0,54 | 993,07 | 0,602 | 2 | 82,5 | 17,48 | 0,79 | 0,57 | 2-трубная | 14,35 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 831,56 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 | природный газ | 2609,94 | 8,14 | 15072,40 | 10,002 | 5 | 82,5 | 331,59 | 37,81 | 10,964 | 4-трубная | 40,67 | 173,16 | 655,61 | 2131,81 | 2080,53 | 8743,51 |

Таблица 1.8 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии
(Перспективное положение)"

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Осн. вид топлива | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Кол-во котлов, шт | К.п.д. котлов, % | Год. расход эл. эн., МВт | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км | Система теплосн. | Потери в сетях, % | Уд. расход топлива, кгут/Гкал | Топливная составляющая, руб/Гкал | Произв. себест., руб/Гкал | Себест-ть реализации | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | природный газ | 80,21 | 0,252 | 463,19 | 0,283 | 4 | 82,5 | 7,62 | 0,25 | 2-трубная | 5,67 | 173,16 | 655,61 | 1427,90 | 1668,45 | 427,17 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | природный газ | 108,39 | 0,389 | 682,83 | 0,430 | 2 | 90,0 | 13,21 | 0,625 | 2-трубная | 8,95 | 158,73 | 600,97 | 1679,05 | 1668,45 | 607,83 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | природный газ | 203,39 | 0,714 | 1281,38 | 0,860 | 2 | 90,0 | 22,72 | 0,156 | 2-трубная | 2,01 | 158,73 | 600,97 | 1494,60 | 1668,45 | 1227,58 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | природный газ | 89,12 | 0,28 | 514,66 | 0,283 | 4 | 82,5 | 7,62 | 0,174 | 2-трубная | 2,78 | 173,16 | 655,61 | 1374,33 | 1668,45 | 489,18 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | природный газ | 20,05 | 0,063 | 115,80 | 0,080 | 1 | 82,5 | 2,92 | 0,055 | 2-трубная | 4,74 | 173,16 | 655,61 | 1549,11 | 1668,45 | 107,85 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | природный газ | 60,79 | 0,191 | 351,07 | 0,240 | 3 | 82,5 | 4,85 | 0,13 | 2-трубная | 5,54 | 173,16 | 655,61 | 1423,73 | 1668,45 | 324,23 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | природный газ | 521,71 | 1,94 | 3286,80 | 4,300 | 4 | 90,0 | 95,59 | 2,304 | 4-трубная | 11,62 | 158,73 | 600,97 | 1715,23 | 1668,45 | 2840,20 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | природный газ | 469,45 | 1,7 | 2957,51 | 1,806 | 3 | 90,0 | 65,43 | 0,92 | 4-трубная | 5,64 | 158,73 | 600,97 | 1489,43 | 1668,45 | 2728,51 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 | природный газ | 546,99 | 2,2866 | 3446,01 | 2,494 | 4 | 90,0 | 89,46 | 3,046 | 4-трубная | 15,19 | 158,73 | 600,97 | 1664,26 | 1668,45 | 2857,51 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | природный газ | 200,66 | 0,8369 | 1264,16 | 0,946 | 3 | 90,0 | 32,99 | 1,372 | 4-трубная | 15,46 | 158,73 | 600,97 | 1762,13 | 1668,45 | 1044,94 |
| Продолжение таблицы 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Осн. вид топлива | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Кол-во котлов, шт | К.п.д. котлов, % | Год. расход эл. эн., МВт | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км | Система теплосн. | Потери в сетях, % | Уд. расход топлива, кгут/Гкал | Топливная составляющая, руб/Гкал | Произв. себест., руб/Гкал | Себест-ть реализации | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | природный газ | 151,45 | 0,7929 | 954,14 | 0,946 | 3 | 90,0 | 28,48 | 1,887 | 4-трубная | 28,88 | 158,73 | 600,97 | 2100,98 | 1668,45 | 663,46 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | природный газ | 1095,80 | 4,238 | 6903,57 | 5,031 | 4 | 90,0 | 168,46 | 4,495 | 4-трубная | 10,81 | 158,73 | 600,97 | 1561,62 | 1668,45 | 6019,72 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | природный газ | 347,13 | 1,24 | 2186,95 | 1,720 | 4 | 90,0 | 42,43 | 1,57 | 2-трубная | 7,66 | 158,73 | 600,97 | 1544,90 | 1668,45 | 1974,41 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | природный газ | 91,98 | 0,289 | 531,20 | 0,320 | 4 | 82,5 | 7,62 | 0,473 | 2-трубная | 13,19 | 173,16 | 655,61 | 1539,87 | 1668,45 | 450,84 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | природный газ | 161,50 | 0,54 | 932,68 | 0,602 | 2 | 82,5 | 16,84 | 0,57 | 2-трубная | 8,81 | 173,16 | 655,61 | 1464,50 | 1668,45 | 831,56 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технико экономические показатели работы источников теплоснабжения Каневского сельского поселения Каневского района рассчитаны аналитически с учётом данных, предоставленных обслуживающей организацией,  по фактическому потреблению материальных, энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Описание основной структуры оборудования существующего положения приведено в приложении 6 книги 1.4

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования.

Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2017 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,25 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,5 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью по 1,5 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,5 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 1 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью по 0,9 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,2 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,5 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2019 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,5 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2017 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью по 1,9 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,15 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,8 МВт и 2 кот. _ мощностью по 0,2 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 Схемой теплоснабжения предусматривается перевод потребителей на проектируемые котельные 11п и 12п, при этом существующая котельная остаётся в эксплуатации, но исключается из дальнейшего рассмотрения, поскольку будет использоваться только для собственных нужд ее владельца

Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2031 - 2034 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 0,77 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,079 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,114 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,068 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2026 - 2030 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 0,49 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2026 - 2030 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,077 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,079 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2026 - 2030 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,077 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,079 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,025 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 3,4 МВт и 1 кот. _ мощностью 1 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2015 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 1,1 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных,  меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников  тепловой энергии, выработавших  нормативный срок службы.

На данный момент в Каневском сельском поселении Каневского района нет источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Рассмотрев и проанализировав сложившуюся ситуацию с теплоснабжением Каневского сельского поселения Каневского района сделан вывод, что в связи с малыми либо нулевыми значениями тепловой нагрузки ГВС и невозможностью выдерживания нормативных разрывов от когенерационных установок  до существующих жилых домов в существующих  котельных, установка комбинированных энергоустановок в Каневском сельском поселении Каневского района технически и экономически неоправданна.

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Целесообразность переоборудования котельных определяется на основе анализа эффективности работы системы теплоснабжения  при различных режимах задействования электрической и тепловой мощности миниТЭС.

При тщательном рассмотрении различных вариантов был сделан вывод что при данных потребностях в существующих и перспективных котельных  применение когенерационных установок пока не представляется возможным.

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Существующих зон действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории Каневского сельского поселения Каневского района нет, поэтому невозможно перераспределить тепловые нагрузки с учётом использования комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии.

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой  зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Загрузка существующих источников тепловой энергии на момент разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице  1.9 ; загрузка существующих котельных на расчётный срок представлена в таблице  1.10 ; загрузка проектируемых котельных на расчётный срок представлена в таблице  1.11

В результате выполненных технико-экономических расчётов установлена нецелесообразность перераспределения тепловых нагрузок между существующими котельными.

Таблица 1.9 Загрузка источников тепловой энергии
(Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 0,280 | 0,252 | 463,43 | 5,72 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 1,053 | 0,389 | 715,38 | 13,10 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 1,053 | 0,714 | 1313,06 | 4,38 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 0,280 | 0,28 | 514,92 | 2,83 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 0,080 | 0,063 | 115,86 | 4,79 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 0,240 | 0,191 | 351,25 | 5,59 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 5,201 | 1,94 | 3596,61 | 19,23 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 3,199 | 1,7 | 3135,96 | 11,01 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 3,199 | 2,2866 | 4225,43 | 30,83 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 1,195 | 0,8369 | 1542,27 | 30,70 |
| Продолжение таблицы 1.9 |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 4,334 | 0,7929 | 1469,87 | 53,83 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 5,526 | 4,238 | 7811,10 | 21,18 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2,456 | 1,24 | 2280,38 | 11,44 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 0,320 | 0,289 | 531,48 | 13,24 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 0,602 | 0,54 | 993,07 | 14,35 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 | 10,002 | 8,14 | 15072,40 | 40,67 |

Таблица 1.10 Загрузка источников тепловой энергии 
(Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | 0,283 | 0,252 | 463,19 | 5,67 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | 0,430 | 0,389 | 682,83 | 8,95 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | 0,860 | 0,714 | 1281,38 | 2,01 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | 0,283 | 0,28 | 514,66 | 2,78 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | 0,080 | 0,063 | 115,80 | 4,74 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | 0,240 | 0,191 | 351,07 | 5,54 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | 4,300 | 1,94 | 3286,80 | 11,62 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | 1,806 | 1,7 | 2957,51 | 5,64 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 | 2,494 | 2,2866 | 3446,01 | 15,19 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | 0,946 | 0,8369 | 1264,16 | 15,46 |
| Продолжение таблицы 1.10 |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | 0,946 | 0,7929 | 954,14 | 28,88 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | 5,031 | 4,238 | 6903,57 | 10,81 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | 1,720 | 1,24 | 2186,95 | 7,66 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | 0,320 | 0,289 | 531,20 | 13,19 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | 0,602 | 0,54 | 932,68 | 8,81 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.11 Загрузка источников тепловой энергии 
(Проектируемые источники тепловой энергии. Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | 1,990 | 1,810 | 3395,56 | 1,15 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,140 | 0,120 | 233,27 | 0,81 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,200 | 0,180 | 336,72 | 0,56 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,120 | 0,110 | 199,38 | 0,8 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | 1,260 | 1,150 | 2163,34 | 0,4 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,130 | 0,120 | 225,74 | 1,06 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | 0,140 | 0,120 | 231,37 | 1,04 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,130 | 0,120 | 225,74 | 1,06 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | 0,140 | 0,120 | 231,37 | 1,04 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | 0,040 | 0,030 | 60,2 | 3,53 |
| Продолжение таблицы 1.11 |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | 6,710 | 5,850 | 10861,06 | 20,44 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2015 | 2,75 | 2,480 | 4661,56 | 8,22 |

з) Оптимальный  температурный  график  отпуска  тепловой  энергии  для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения,  работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при  необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным  составляющим,  связанным  с  ним  (перетопы  зданий, перекачка теплоносителя,  тепловые  потери  при  транспорте  теплоносителя  и  др.), так и  в  комплексе.   Оптимум  температурного  графика  зависит  от  дальности транспорта  теплоты,  которая характеризуется удельными затратами  электроэнергии на перекачку теплоносителя,  и от величины тепловых потерь в сетях. Рост   тепловых   потерь   в   сетях   приводит   к   снижению   температурного графика,   а   увеличение   расхода   энергии   на   перекачку   теплоносителя (увеличение   его   расхода   в   сети   либо  дальности   транспорта)  вызывает повышение графика.

В результате технико экономических расчётов с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий установлено, что для Каневского сельского поселения Каневского района  оптимальным температурным графиком является 95-70 оС.

Таблица 1.12 Оптимальный  температурный  график  отпуска  тепловой  энергии  для каждого источника тепловой энергии

| . | Наружная теплосеть |  | Внутренняя система ОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tн.р. = -22 °С | ∆ Т = 25 °С |  | ∆ Т = 25 °С |  |
| Температура наружного воздуха ( Т н.в. ) , °С | T2 расч. = = 70 °С |  | T2 расч. = = 70 °С |  |
|  | . | . |  |  |
|  | 95 - 70 °С |  | 95 - 70 °С |  |
|  | Т 1 | Т 2 | Т 11 | Т 21 |
| 8 °С | 42,4 | 36,1 | 42,4 | 36,1 |
| 7 °С | 44,4 | 37,5 | 44,4 | 37,5 |
| 6 °С | 46,3 | 38,8 | 46,3 | 38,8 |
| 5 °С | 48,3 | 40,1 | 48,3 | 40,1 |
| 4 °С | 50,2 | 41,4 | 50,2 | 41,4 |
| 3 °С | 52,1 | 42,7 | 52,1 | 42,7 |
| 2 °С | 53,9 | 43,9 | 53,9 | 43,9 |
| 1 °С | 55,8 | 45,1 | 55,8 | 45,1 |
| 0 °С | 57,6 | 46,3 | 57,6 | 46,3 |
| -1 °С | 59,4 | 47,5 | 59,4 | 47,5 |
| -2 °С | 61,2 | 48,7 | 61,2 | 48,7 |
| -3 °С | 63 | 49,8 | 63 | 49,8 |
| -4 °С | 64,8 | 51 | 64,8 | 51 |
| -5 °С | 66,6 | 52,2 | 66,6 | 52,2 |
| -6 °С | 68,3 | 53,3 | 68,3 | 53,3 |
| -7 °С | 70 | 54,3 | 70 | 54,3 |
| -8 °С | 71,8 | 55,5 | 71,8 | 55,5 |
| -9 °С | 73,5 | 56,6 | 73,5 | 56,6 |
| -10 °С | 75,2 | 57,7 | 75,2 | 57,7 |
| -11 °С | 76,9 | 58,7 | 76,9 | 58,7 |
| -12 °С | 78,6 | 59,8 | 78,6 | 59,8 |
| -13 °С | 80,2 | 60,8 | 80,2 | 60,8 |
| -14 °С | 81,9 | 61,9 | 81,9 | 61,9 |
| -15 °С | 83,6 | 62,9 | 83,6 | 62,9 |
| -16 °С | 85,2 | 63,9 | 85,2 | 63,9 |
| -17 °С | 86,9 | 65 | 86,9 | 65 |
| -18 °С | 88,5 | 66 | 88,5 | 66 |
| -19 °С | 90,1 | 66,9 | 90,1 | 66,9 |
| -20 °С | 91,7 | 67,9 | 91,7 | 67,9 |

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой  мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 1.13 Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности   с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 
(Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | 0,283 | 80,21 | 0,252 | 463,19 | 5,67 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | 0,430 | 108,39 | 0,389 | 682,83 | 8,95 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | 0,860 | 203,39 | 0,714 | 1281,38 | 2,01 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | 0,283 | 89,12 | 0,28 | 514,66 | 2,78 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | 0,080 | 20,05 | 0,063 | 115,80 | 4,74 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | 0,240 | 60,79 | 0,191 | 351,07 | 5,54 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | 4,300 | 521,71 | 1,94 | 3286,80 | 11,62 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | 1,806 | 469,45 | 1,7 | 2957,51 | 5,64 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 70 | 2021 - 2025 | 2,494 | 546,99 | 2,2866 | 3446,01 | 15,19 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | 0,946 | 200,66 | 0,8369 | 1264,16 | 15,46 |
| Продолжение таблицы 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Потери в сетях, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | 0,946 | 151,45 | 0,7929 | 954,14 | 28,88 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | 5,031 | 1095,80 | 4,238 | 6903,57 | 10,81 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | 1,720 | 347,13 | 1,24 | 2186,95 | 7,66 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | 0,320 | 91,98 | 0,289 | 531,20 | 13,19 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | 0,602 | 161,50 | 0,54 | 932,68 | 8,81 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.14 Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 
(Проектируемые источники тепловой энергии. Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | 1,990 | 538,98 | 1,81 | 3395,6 | 1,15 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,140 | 37,03 | 0,12 | 233,3 | 0,81 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,200 | 53,45 | 0,18 | 336,7 | 0,56 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,120 | 31,65 | 0,11 | 199,4 | 0,8 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | 1,260 | 343,39 | 1,15 | 2163,3 | 0,4 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,130 | 35,83 | 0,12 | 225,7 | 1,06 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | 0,140 | 36,73 | 0,12 | 231,4 | 1,04 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,130 | 35,83 | 0,12 | 225,7 | 1,06 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | 0,140 | 36,73 | 0,12 | 231,4 | 1,04 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | 0,040 | 9,56 | 0,03 | 60,2 | 3,53 |
| Продолжение таблицы 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Потери в сетях, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | 6,710 | 1723,98 | 5,85 | 10861,1 | 20,44 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2015 | 2,840 | 739,93 | 2,48 | 4661,6 | 8,22 |

к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Анализ технико экономических показателей применения возобновляемых источников энергии на рассматриваемых источниках тепловой энергии показал нецелесообразность внедрения схем теплоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии.

л) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Таблица 1.7а  Виды топлива потребляемые существующими источниками тепловой энергии, в том числе с использованием ВИЭ

| Источник теплоснабжения | Осн. вид топлива |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | природный газ |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | природный газ |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | природный газ |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | природный газ |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | природный газ |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | природный газ |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | природный газ |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | природный газ |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | природный газ |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | природный газ |
| Продолжение таблицы 1.7 |  |
| Источник теплоснабжения | Осн. вид топлива |
| 1 | 2 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | природный газ |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | природный газ |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | природный газ |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | природный газ |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | природный газ |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 | природный газ |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения  по  строительству  и  реконструкции   тепловых   сетей, обеспечивающих   перераспределение   тепловой   нагрузки  из  зон  с дефицитом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии   в   зоны  с  резервом   располагаемой   тепловой   мощности источников тепловой энергии.

Зоны всех существующих котельных расположены за пределами радиуса эффективного теплоснабжения ближайших котельных. Строительство теплотрасс - перемычек в стесненных условиях Каневского сельского поселения Каневского района технически сложно и экономически нецелесообразно.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых  районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.

Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2017 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 543 м. диам. 57 мм. длина 15 м. диам. 45 мм. длина 28 м. диам. 32 мм. длина 39 м. -

Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 30 м. диам. 76 мм. длина 64 м. диам. 57 мм. длина 50 м. диам. 45 мм. длина 12 м. -

Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.

Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.

Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.

Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 194 мм. длина 52 м. диам. 159 мм. длина 83 м. диам. 108 мм. длина 282 м. диам. 89 мм. длина 176 м. диам. 76 мм. длина 419 м. диам. 57 мм. длина 323 м. диам. 45 мм. длина 26 м. диам. 32 мм. длина 53 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 26 м. диам. 108 мм. длина 77 м. диам. 89 мм. длина 172 м. диам. 76 мм. длина 71 м. диам. 57 мм. длина 248 м. диам. 45 мм. длина 34 м. диам. 32 мм. длина 262 м.

Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 156 м. диам. 108 мм. длина 157 м. диам. 76 мм. длина 136 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 156 м. диам. 76 мм. длина 181 м. диам. 57 мм. длина 36 м. диам. 32 мм. длина 98 м.

Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 219 мм. длина 210 м. диам. 159 мм. длина 54 м. диам. 133 мм. длина 160 м. диам. 108 мм. длина 412 м. диам. 89 мм. длина 271 м. диам. 76 мм. длина 209 м. диам. 57 мм. длина 205 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 370 м. диам. 89 мм. длина 426 м. диам. 76 мм. длина 80 м. диам. 57 мм. длина 278 м. диам. 45 мм. длина 257 м. диам. 32 мм. длина 114 м.

Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 388 м. диам. 89 мм. длина 278 м. диам. 76 мм. длина 177 м. диам. 57 мм. длина 44 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 5 м. диам. 89 мм. длина 205 м. диам. 57 мм. длина 55 м. диам. 45 мм. длина 220 м.

Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2019 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 312 м. диам. 108 мм. длина 268 м. диам. 89 мм. длина 130 м. диам. 76 мм. длина 242 м. диам. 57 мм. длина 69 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 143 м. диам. 89 мм. длина 500 м. диам. 57 мм. длина 58 м. диам. 57 мм. длина 165 м.

Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2017 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 219 мм. длина 418 м. диам. 159 мм. длина 471 м. диам. 108 мм. длина 826 м. диам. 89 мм. длина 836 м. диам. 76 мм. длина 640 м. диам. 57 мм. длина 270 м. диам. 45 мм. длина 37 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 417 м. диам. 76 мм. длина 200 м. диам. 57 мм. длина 208 м. диам. 32 мм. длина 172 м.

Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 10 м. диам. 108 мм. длина 1490 м. диам. 57 мм. длина 70 м. -

Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.

Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 380 м. диам. 108 мм. длина 130 м. диам. 57 мм. длина 60 м. -

Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 Схемой теплоснабжения предусматривается перевод потребителей на проектируемые котельные 11п и 12п, при этом существующая котельная остаётся в эксплуатации, но исключается из дальнейшего рассмотрения, поскольку будет использоваться только для собственных нужд ее владельца

Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2031 - 2034 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 2 м. диам. 133 мм. длина 101 м. диам. 108 мм. длина 168 м. диам. 76 мм. длина 43 м. -

Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 76 мм. длина 20 м. -

Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 76 мм. длина 20 м. -

Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 20 м. -

Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2026 - 2030 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 133 мм. длина 23 м. диам. 76 мм. длина 56 м. -

Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2026 - 2030 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. -

Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. -

Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2026 - 2030 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. -

Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2020 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. -

Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2021 - 2025 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 30 м. -

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях условий, при наличии которых существует возможность поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

При сложившемся в Каневском сельском поселении Каневского района положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,  в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или  ликвидации котельных.

Перевод котельных в пиковый режим возможен при работе нескольких котельных в одной зоне теплоснабжения в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.  В существующей системе теплоснабжения нет возможности перераспределить потоки теплоносителя между зонами теплоснабжения с тем, чтобы перевести некоторые из источников тепловой  энергии в пиковый режим работы при перераспределении тепловой нагрузки. Строительство теплотрасс-перемычек в существующих условиях экономически не оправданно.

В связи с прекращением теплоснабжения от котельной КЗГА планируется строительство двух новых котельных:

Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 273 мм. длина 405 м. диам. 219 мм. длина 310 м. диам. 159 мм. длина 394 м. диам. 133 мм. длина 245 м. диам. 108 мм. длина 301 м. диам. 89 мм. длина 260 м. диам. 76 мм. длина 581 м. диам. 57 мм. длина 743 м. диам. 45 мм. длина 290 м. диам. 38 мм. длина 70 м. диам. 32 мм. длина 11 м. для трубопроводов ГВС (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 175 м. диам. 108 мм. длина 500 м. диам. 89 мм. длина 492 м. диам. 76 мм. длина 640 м. диам. 57 мм. длина 1230 м. диам. 45 мм. длина 912 м. диам. 38 мм. длина 1205 м. диам. 32 мм. длина 661 м.

Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2015 г.) Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 91 м. диам. 133 мм. длина 116 м. диам. 108 мм. длина 219 м. диам. 89 мм. длина 250 м. диам. 76 мм. длина 350 м. диам. 57 мм. длина 440 м. диам. 45 мм. длина 229 м. диам. 38 мм. длина 102 м. диам. 32 мм. длина 92 м. -

д) Предложения  по  строительству  и  реконструкции   тепловых  сетей  для обеспечения  нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых  в  соответствии  с  методическими  указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для  организаций, осуществляющих деятельность по производству  и (или)передаче тепловой энергии.

В связи с обеспеченностью нормативной надёжностью и безопасностью теплоснабжения существующих систем теплоснабжения в Каневском сельском поселении Каневского района, подготовка предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения нецелесообразна.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного  топлива на каждом этапе.

Подробные расчёты перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах  Каневского сельского поселения Каневского района, приведены в приложении 8 книги 1.4 Ниже приведены основные результаты расчетов потребности основного топлива по каждой рассматриваемой котельной.

Котельная 1 ( СОШ №4 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной СОШ №4 по адресу Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. ИШМА мощностью по 0,09 МВт каждый и 1 кот. ИШМА мощностью 0,05 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,28 Гкал/ч (0,33 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,252 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 463,19 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 269,41 Гкал; II кв. 18,04 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 175,74 Гкал; (Итого : 463,19 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 38,18м3/час Годовая потребность в топливе составляет 80,25 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 46,65 тут; II кв. 3,12 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 30,47 тут; (Итого : 80,25 тут/год)

Котельная 2 ( СШ №3 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной СШ №3 по адресу Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,25 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,43 Гкал/ч (0,5 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,389 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 682,83 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 415,87 Гкал; II кв. 27,85 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 239,11 Гкал; (Итого : 682,83 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 54,03м3/час Годовая потребность в топливе составляет 113,55 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 66,01 тут; II кв. 4,42 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 43,12 тут; (Итого : 113,55 тут/год)

Котельная 3 ( СШ №1 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной СШ №1 по адресу Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,5 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,86 Гкал/ч (1 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,714 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 1281,38 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 763,32 Гкал; II кв. 51,12 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 466,94 Гкал; (Итого : 1281,38 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 99,17м3/час Годовая потребность в топливе составляет 208,43 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 121,16 тут; II кв. 8,11 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 79,15 тут; (Итого : 208,43 тут/год)

Котельная 4 ( СШ №2 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной СШ №2 по адресу Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. ИШМА мощностью по 0,09 МВт каждый и 1 кот. ИШМА мощностью 0,05 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,28 Гкал/ч (0,33 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,28 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 514,66 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 299,34 Гкал; II кв. 20,05 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 195,27 Гкал; (Итого : 514,66 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 42,42м3/час Годовая потребность в топливе составляет 89,17 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 51,83 тут; II кв. 3,47 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 33,86 тут; (Итого : 89,17 тут/год)

Котельная 5 ( ДДУ №3 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной ДДУ №3 по адресу Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 1 кот. ИШМА мощностью 0,09 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,08 Гкал/ч (0,09 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,063 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 115,8 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 67,35 Гкал; II кв. 4,51 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 43,94 Гкал; (Итого : 115,8 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 9,55м3/час Годовая потребность в топливе составляет 20,06 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 11,66 тут; II кв. 0,78 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 7,62 тут; (Итого : 20,06 тут/год)

Котельная 6 ( СЭС ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной СЭС по адресу Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. ИШМА мощностью по 0,09 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,24 Гкал/ч (0,28 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,191 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 351,07 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 204,19 Гкал; II кв. 13,68 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 133,2 Гкал; (Итого : 351,07 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 28,94м3/час Годовая потребность в топливе составляет 60,82 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 35,36 тут; II кв. 2,37 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 23,1 тут; (Итого : 60,82 тут/год)

Котельная 7 ( ЦРБ ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной ЦРБ по адресу Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 1,5 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 0,5 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 4,3 Гкал/ч (5 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,94 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 3286,8 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1984,82 Гкал; II кв. 201,19 Гкал; III кв. 76 Гкал; IV кв. 1024,8 Гкал; (Итого : 3286,8 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 269,44м3/час Годовая потребность в топливе составляет 570,9 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 315,05 тут; II кв. 31,93 тут; III кв. 12,06 тут; IV кв. 211,85 тут; (Итого : 570,9 тут/год)

Котельная 8 ( Нива ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной Нива по адресу Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 1 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,81 Гкал/ч (2,1 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,7 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2957,51 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1787,7 Гкал; II кв. 142,48 Гкал; III кв. 25,33 Гкал; IV кв. 1001,99 Гкал; (Итого : 2957,51 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 236,11м3/час Годовая потребность в топливе составляет 497,78 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 283,76 тут; II кв. 22,62 тут; III кв. 4,02 тут; IV кв. 187,38 тут; (Итого : 497,78 тут/год)

Котельная 9 ( Вокзальная ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной Вокзальная по адресу Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 0,9 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 0,2 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 2,49 Гкал/ч (2,9 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 2,2866 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 3446,01 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 2381,82 Гкал; II кв. 207,53 Гкал; III кв. 53,45 Гкал; IV кв. 803,21 Гкал; (Итого : 3446,01 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 317,58м3/час Годовая потребность в топливе составляет 670,72 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 378,07 тут; II кв. 32,94 тут; III кв. 8,48 тут; IV кв. 251,22 тут; (Итого : 670,72 тут/год)

Котельная 10 ( Нестеренко ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной Нестеренко по адресу Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,5 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,95 Гкал/ч (1,1 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,8369 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 1264,16 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 884,85 Гкал; II кв. 66,81 Гкал; III кв. 8,4 Гкал; IV кв. 304,1 Гкал; (Итого : 1264,16 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 116,24м3/час Годовая потребность в топливе составляет 244,81 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 140,45 тут; II кв. 10,6 тут; III кв. 1,33 тут; IV кв. 92,42 тут; (Итого : 244,81 тут/год)

Котельная 11 ( ДДУ № 12 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной ДДУ № 12 по адресу Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,5 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 0,1 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,95 Гкал/ч (1,1 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,7929 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 954,14 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 811,55 Гкал; II кв. 82 Гкал; III кв. 30,78 Гкал; IV кв. 29,81 Гкал; (Итого : 954,14 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 110,13м3/час Годовая потребность в топливе составляет 233,32 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 128,82 тут; II кв. 13,02 тут; III кв. 4,89 тут; IV кв. 86,6 тут; (Итого : 233,32 тут/год)

Котельная 12 ( Сельпо ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной Сельпо по адресу Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 1,9 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 0,15 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 5,03 Гкал/ч (5,85 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 4,238 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 6903,57 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 4477,24 Гкал; II кв. 340,82 Гкал; III кв. 45,6 Гкал; IV кв. 2039,91 Гкал; (Итого : 6903,57 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 588,61м3/час Годовая потребность в топливе составляет 1239,88 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 710,67 тут; II кв. 54,1 тут; III кв. 7,24 тут; IV кв. 467,87 тут; (Итого : 1239,88 тут/год)

Котельная 13 ( Дворец спорта ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной Дворец спорта по адресу Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,8 МВт каждый и 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,72 Гкал/ч (2 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,24 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2186,95 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1325,66 Гкал; II кв. 88,79 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 772,51 Гкал; (Итого : 2186,95 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 172,22м3/час Годовая потребность в топливе составляет 361,97 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 210,42 тут; II кв. 14,09 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 137,46 тут; (Итого : 361,97 тут/год)

Котельная 14 ( ДДУ "Берёзка" ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной ДДУ "Берёзка" по адресу Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 4 кот. ИШМА мощностью по 0,09 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,32 Гкал/ч (0,37 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,289 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 531,2 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 308,96 Гкал; II кв. 20,69 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 201,54 Гкал; (Итого : 531,2 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 43,79м3/час Годовая потребность в топливе составляет 92,03 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 53,5 тут; II кв. 3,58 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 34,95 тут; (Итого : 92,03 тут/год)

Котельная 15 ( Колос ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной Колос по адресу Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. КВА мощностью по 0,35 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,6 Гкал/ч (0,7 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,54 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 932,68 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 577,3 Гкал; II кв. 38,67 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 316,71 Гкал; (Итого : 932,68 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 81,82м3/час Годовая потребность в топливе составляет 171,96 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 99,97 тут; II кв. 6,7 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 65,3 тут; (Итого : 171,96 тут/год)

Котельная 16 ( КЗГА ) . Схемой теплоснабжения предусматривается отключение потребителей.

Котельная 17 ( 1п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 1п по адресу Каневское СП ст Каневская с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 0,77 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,99 Гкал/ч (2,31 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,805 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 3395,56 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1694,86 Гкал; II кв. 293,22 Гкал; III кв. 200,08 Гкал; IV кв. 1207,4 Гкал; (Итого : 3395,56 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 250,69м3/час Годовая потребность в топливе составляет 538,99 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 269,03 тут; II кв. 46,54 тут; III кв. 31,76 тут; IV кв. 191,66 тут; (Итого : 538,99 тут/год)

Котельная 18 ( 2п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 2п по адресу Каневское СП ст Каневская с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,08 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,14 Гкал/ч (0,16 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,124 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 233,27 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 116,44 Гкал; II кв. 20,14 Гкал; III кв. 13,74 Гкал; IV кв. 82,95 Гкал; (Итого : 233,27 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 17,22м3/час Годовая потребность в топливе составляет 37,03 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 18,48 тут; II кв. 3,2 тут; III кв. 2,18 тут; IV кв. 13,17 тут; (Итого : 37,03 тут/год)

Котельная 19 ( 3п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 3п по адресу Каневское СП ст Каневская с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,11 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,2 Гкал/ч (0,23 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,179 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 336,72 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 168,12 Гкал; II кв. 29,05 Гкал; III кв. 19,8 Гкал; IV кв. 119,75 Гкал; (Итого : 336,72 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 24,86м3/час Годовая потребность в топливе составляет 53,45 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 26,69 тут; II кв. 4,61 тут; III кв. 3,14 тут; IV кв. 19,01 тут; (Итого : 53,45 тут/год)

Котельная 20 ( 4п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 4п по адресу Каневское СП ст Каневская с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,07 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,12 Гкал/ч (0,14 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,106 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 199,38 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 99,62 Гкал; II кв. 17,16 Гкал; III кв. 11,67 Гкал; IV кв. 70,93 Гкал; (Итого : 199,38 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 14,72м3/час Годовая потребность в топливе составляет 31,65 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 15,81 тут; II кв. 2,72 тут; III кв. 1,85 тут; IV кв. 11,26 тут; (Итого : 31,65 тут/год)

Котельная 21 ( 5п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 5п по адресу Каневское СП ст Каневская с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 0,49 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,26 Гкал/ч (1,47 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,15 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2163,34 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1079,94 Гкал; II кв. 186,73 Гкал; III кв. 127,38 Гкал; IV кв. 769,29 Гкал; (Итого : 2163,34 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 159,72м3/час Годовая потребность в топливе составляет 343,39 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 171,42 тут; II кв. 29,64 тут; III кв. 20,22 тут; IV кв. 122,11 тут; (Итого : 343,39 тут/год)

Котельная 22 ( 6п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 6п по адресу Каневское СП х Средние Челбасы с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,08 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,13 Гкал/ч (0,15 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,12 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 225,74 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 112,68 Гкал; II кв. 19,49 Гкал; III кв. 13,3 Гкал; IV кв. 80,27 Гкал; (Итого : 225,74 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 16,67м3/час Годовая потребность в топливе составляет 35,83 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 17,89 тут; II кв. 3,09 тут; III кв. 2,11 тут; IV кв. 12,74 тут; (Итого : 35,83 тут/год)

Котельная 23 ( 7п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 7п по адресу Каневское СП х Средние Челбасы с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,08 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,14 Гкал/ч (0,16 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,123 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 231,37 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 115,54 Гкал; II кв. 19,95 Гкал; III кв. 13,6 Гкал; IV кв. 82,29 Гкал; (Итого : 231,37 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 17,08м3/час Годовая потребность в топливе составляет 36,73 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 18,34 тут; II кв. 3,17 тут; III кв. 2,16 тут; IV кв. 13,06 тут; (Итого : 36,73 тут/год)

Котельная 24 ( 8п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 8п по адресу Каневское СП х Средние Челбасы с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,08 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,13 Гкал/ч (0,15 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,12 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 225,74 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 112,68 Гкал; II кв. 19,49 Гкал; III кв. 13,3 Гкал; IV кв. 80,27 Гкал; (Итого : 225,74 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 16,67м3/час Годовая потребность в топливе составляет 35,83 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 17,89 тут; II кв. 3,09 тут; III кв. 2,11 тут; IV кв. 12,74 тут; (Итого : 35,83 тут/год)

Котельная 25 ( 9п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 9п по адресу Каневское СП х Сухие Челбасы с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,08 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,14 Гкал/ч (0,16 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,123 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 231,37 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 115,54 Гкал; II кв. 19,95 Гкал; III кв. 13,6 Гкал; IV кв. 82,29 Гкал; (Итого : 231,37 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 17,08м3/час Годовая потребность в топливе составляет 36,73 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 18,34 тут; II кв. 3,17 тут; III кв. 2,16 тут; IV кв. 13,06 тут; (Итого : 36,73 тут/год)

Котельная 26 ( 10п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 10п по адресу Каневское СП х Орджоникидзе с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,03 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,04 Гкал/ч (0,05 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,032 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 60,2 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 30,05 Гкал; II кв. 5,2 Гкал; III кв. 3,55 Гкал; IV кв. 21,41 Гкал; (Итого : 60,2 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 4,44м3/час Годовая потребность в топливе составляет 9,56 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 4,77 тут; II кв. 0,83 тут; III кв. 0,56 тут; IV кв. 3,4 тут; (Итого : 9,56 тут/год)

Котельная 27 ( 11п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 11п по адресу Каневское СП ст Каневская с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 3,4 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 1 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 6,71 Гкал/ч (7,8 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 5,85 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 10861,06 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 5936,98 Гкал; II кв. 640,32 Гкал; III кв. 270,21 Гкал; IV кв. 4013,55 Гкал; (Итого : 10861,06 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 812,5м3/час Годовая потребность в топливе составляет 1724,01 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 942,38 тут; II кв. 101,64 тут; III кв. 42,89 тут; IV кв. 637,1 тут; (Итого : 1724,01 тут/год)

Котельная 28 ( 12п ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 12п по адресу Каневское СП ст Каневская с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 1,1 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 2,84 Гкал/ч (3,3 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 2,478 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 4661,56 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 2326,94 Гкал; II кв. 402,44 Гкал; III кв. 274,56 Гкал; IV кв. 1657,62 Гкал; (Итого : 4661,56 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 344,17м3/час Годовая потребность в топливе составляет 739,94 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 369,36 тут; II кв. 63,88 тут; III кв. 43,58 тут; IV кв. 263,12 тут; (Итого : 739,94 тут/год)

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Предложения  по  величине  необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и  техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

| Объем финансовых потребностей по реализации программы. (на расчётный период 2034 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целом по программе | 401764,7 | тыс. руб. |
| Котельное и основное оборудование | 85447,6 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 272296,6 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 226616,0 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 2037,6 | тыс. руб. |
| Проектирование | 32912,5 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 11108,0 | тыс. руб. |

| Объем финансовых потребностей по реализации программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети) |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целом по программе | 238682,1 | тыс. руб. |
| Котельное и основное оборудование | 57007,8 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 149477,7 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 172195,1 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 1372,2 | тыс. руб. |
| Проектирование | 24241,4 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 7955,3 | тыс. руб. |

| Объем финансовых потребностей по реализации программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети) |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целом по программе | 163082,5 | тыс. руб. |
| Котельное и основное оборудование | 30538,8 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 118688,2 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 67047,6 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 719,8 | тыс. руб. |
| Проектирование | 10247,0 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 3608,5 | тыс. руб. |

Стоимость строительства перспективных котельных определена базисно-индексным методом на основе объектов-аналогов, получивших положительное заключение государственной экспертизы. При определении стоимости блочных котельных ( оборудования ) использованы прайс-листы отечественных заводов-изготовителей  (ориентировочные цены котельных базовой комплектации).

Сметная документация выполнена в базисном уровне цен 2001 года  с переводом итогов в текущий уровень цен.

В сводном сметном расчете учтены следующие лимитированные затраты :

- на временные здания и сооружения в размере 3,2%  согласно ГСН 81-05-01-2001, Приложение 1, п.2.4 ( самостоятельные котельные );

- зимнее удорожание в размере 0,5% согласно ГСН 81-05-02-2007, табл.4, п.11.4 (объекты коммунального хозяйства);

- непредвиденные затраты в размере 10% согласно МДС 81-35.2004, п.4.96 ( при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и другим укрупненным нормативам на предпроектной стадии резерв средств на непредвиденные работы и затраты возможно принимать в размере до 10%).

Стоимость строительства тепловых сетей определена на основании государственных укрупненных сметных нормативов    НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети». Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств , необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2012 года для базового района ( Московская область). В соответствии с приложением №17  к приказу №643 от 30.12.2011г. Министерства регионального развития РФ для перехода к уровню цен Краснодарского края применяется коэффициент для наружных тепловых сетей К=0,77.

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования   для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных ( стандартных ) условиях, не осложненных внешними факторами.

Таблица 1.15 Величина  необходимых  инвестиций  в  строительство, реконструкцию и  техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Количество котлов |  |  | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | Оборудование | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | 0,25 | 463,19 | 0,283 | 4 |  |  | 602,86 |  |  | 552,1 |  | 50,79 |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | 0,39 | 682,83 | 0,430 | 2 |  |  | 3953,65 |  |  | 1553,9 | 2066,7 | 333,09 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | 0,71 | 1281,38 | 0,860 | 2 |  |  | 5763,97 |  |  | 2387,0 | 2891,3 | 485,61 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | 0,28 | 514,66 | 0,283 | 4 |  |  | 602,86 |  |  | 552,1 |  | 50,79 |
| Продолжение таблицы 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Количество котлов |  |  | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | Оборудование | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | 0,06 | 115,80 | 0,080 | 1 |  |  | 401,19 |  |  | 367,39 |  | 33,80 |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | 0,19 | 351,07 | 0,240 | 3 |  |  | 598,71 |  |  | 548,27 |  | 50,44 |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | 1,94 | 3286,80 | 4,300 | 4 |  |  | 14414,46 |  |  | 3649,63 | 9550,42 | 1214,41 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | 1,70 | 2957,51 | 1,806 | 3 |  |  | 8182,94 |  |  | 2928,53 | 4565,00 | 689,41 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 | 2,29 | 3446,01 | 2,494 | 4 |  |  | 10542,28 |  |  | 3100,44 | 6553,67 | 888,18 |
| Продолжение таблицы 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Количество котлов | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) |  |  | Оборудование | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | 0,84 | 1264,16 | 0,946 | 3 | 6635,98 |  |  | 2546,17 |  |  | 3530,73 | 559,08 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | 0,79 | 954,14 | 0,946 | 3 | 6635,98 |  |  | 2546,17 |  |  | 3530,73 | 559,08 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | 4,24 | 6903,57 | 5,031 | 4 | 15617,49 |  |  | 3721,23 |  |  | 10580,50 | 1315,76 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | 1,24 | 2186,95 | 1,720 | 4 | 7333,70 |  |  | 2695,71 |  |  | 4020,13 | 617,86 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | 0,29 | 531,20 | 0,320 | 4 | 602,86 |  |  | 552,06 |  |  |  | 50,79 |
| Продолжение таблицы 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Количество котлов |  | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) |  |  | Оборудование | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | 0,54 | 932,68 | 0,602 | 2 |  | 812,43 |  | 743,98 |  |  |  | 68,45 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | 1,81 | 3395,56 | 1,987 | 3 |  | 9064,32 |  | 2975,26 |  |  | 5325,40 | 763,66 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,12 | 233,27 | 0,136 | 2 |  | 2859,18 |  | 1052,07 |  |  | 1566,22 | 240,89 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,18 | 336,72 | 0,196 | 2 |  | 3291,91 |  | 1386,07 |  |  | 1628,50 | 277,34 |
| Продолжение таблицы 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Количество котлов | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) |  | Оборудование | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,11 | 199,38 | 0,117 | 2 | 2849,37 |  |  |  | 1043,09 |  | 1566,22 | 240,06 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | 1,15 | 2163,34 | 1,264 | 3 | 7114,33 |  |  |  | 2662,62 |  | 3852,33 | 599,37 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,12 | 225,74 | 0,132 | 2 | 2859,17 |  |  |  | 1052,07 |  | 1566,22 | 240,88 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | 0,12 | 231,37 | 0,136 | 2 | 2859,17 |  |  |  | 1052,07 |  | 1566,22 | 240,88 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,12 | 225,74 | 0,132 | 2 | 2859,17 |  |  |  | 1052,07 |  | 1566,22 | 240,88 |
| Продолжение таблицы 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Количество котлов | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) |  | Оборудование | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | 0,12 | 231,37 | 0,136 | 2 | 2859,17 |  |  |  | 1052,07 |  | 1566,22 | 240,88 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | 0,03 | 60,20 | 0,043 | 2 | 1507,53 |  |  |  | 792,86 |  | 587,66 | 127,01 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | 5,85 | 10861,06 | 6,708 | 3 | 15896,68 |  |  |  | 3743,84 |  | 10813,56 | 1339,28 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2015 | 2,48 | 4661,56 | 2,838 | 3 | 10542,28 |  |  |  | 3100,44 |  | 6553,67 | 888,18 |

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица 1.16 Величина  необходимых  инвестиций  в  строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 1 (СОШ №4) Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 89 | 2020 | 0,252 | 0,250 |  |  |  |
| Котельная 2 (СШ №3) Каневское СП ст Каневская ул Чипигинская 172 | 2017 | 0,389 | 0,625 | 7563,0 | 6925,8 | 637,2 |
| Котельная 3 (СШ №1) Каневское СП ст Каневская ул Горького 64 | 2018 | 0,714 | 0,156 | 1075,2 | 984,6 | 90,6 |
| Котельная 4 (СШ №2) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 130 | 2020 | 0,280 | 0,174 |  |  |  |
| Котельная 5 (ДДУ №3) Каневское СП ст Каневская ул Айвазовского 23 | 2020 | 0,063 | 0,055 |  |  |  |
| Котельная 6 (СЭС) Каневское СП ст Каневская ул Герцена 82 | 2021 - 2025 | 0,191 | 0,130 |  |  |  |
| Котельная 7 (ЦРБ) Каневское СП ст Каневская ул Больничная 58 | 2021 - 2025 | 1,940 | 2,304 | 16163,1 | 14801,4 | 1361,7 |
| Котельная 8 (Нива) Каневское СП ст Каневская ул Горького 66 | 2021 - 2025 | 1,700 | 0,920 | 8037,3 | 7360,1 | 677,1 |
| Котельная 9 (Вокзальная) Каневское СП ст Каневская ул Вокзальная 20 | 2021 - 2025 | 2,287 | 3,046 | 24500,7 | 22436,6 | 2064,2 |
| Котельная 10 (Нестеренко) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 58 | 2021 - 2025 | 0,837 | 1,372 | 12045,0 | 11030,2 | 1014,8 |
| Продолжение таблицы 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 11 (ДДУ № 12) Каневское СП ст Каневская ул Нестеренко 123 | 2019 | 0,793 | 1,887 | 15801,1 | 14469,8 | 1331,2 |
| Котельная 12 (Сельпо) Каневское СП ст Каневская ул Советская 50 | 2017 | 4,238 | 4,495 | 42191,1 | 38636,6 | 3554,6 |
| Котельная 13 (Дворец спорта) Каневское СП ст Каневская ул Горького 119а | 2018 | 1,240 | 1,570 | 20213,5 | 18510,5 | 1703,0 |
| Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") Каневское СП ст Каневская ул Октябрьская 83 | 2020 | 0,289 | 0,473 |  |  |  |
| Котельная 15 (Колос) Каневское СП ст Каневская ул Кубанская 58 | 2020 | 0,540 | 0,570 | 8390,9 | 7684,0 | 706,9 |
| Котельная 16 (КЗГА) Каневское СП ст Каневская ул Промысловая 12 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 17 (1п) Каневское СП ст Каневская | 2031 - 2034 | 1,805 | 0,314 | 4411,8 | 4040,1 | 371,7 |
| Котельная 18 (2п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,124 | 0,020 | 207,3 | 189,8 | 17,5 |
| Котельная 19 (3п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,179 | 0,020 | 207,3 | 189,8 | 17,5 |
| Котельная 20 (4п) Каневское СП ст Каневская | 2021 - 2025 | 0,106 | 0,020 | 161,2 | 147,6 | 13,6 |
| Котельная 21 (5п) Каневское СП ст Каневская | 2026 - 2030 | 1,150 | 0,079 | 972,7 | 890,7 | 81,9 |
| Продолжение таблицы 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км | Величина инвестиций (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 22 (6п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,120 | 0,030 | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 23 (7п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2018 | 0,123 | 0,030 | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 24 (8п) Каневское СП х Средние Челбасы | 2026 - 2030 | 0,120 | 0,030 | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 25 (9п) Каневское СП х Сухие Челбасы | 2020 | 0,123 | 0,030 | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 26 (10п) Каневское СП х Орджоникидзе | 2021 - 2025 | 0,032 | 0,030 | 195,8 | 179,3 | 16,5 |
| Котельная 27 (11п) Каневское СП ст Каневская | 2018 | 5,850 | 9,425 | 76765,8 | 70298,3 | 6467,4 |
| Котельная 28 (12п) Каневское СП ст Каневская | 2015 | 2,478 | 1,889 | 14631,1 | 13398,4 | 1232,7 |

в) Предложения по величине инвестиций  в строительство реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного  графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В результате технико экономических расчётов с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий установлено, что для Каневского сельского поселения Каневского района  оптимальным температурным графиком является 95-70 оС.

Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

а) Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности.

В  соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением  Правительства  Российской  Федерации № 808  от 15.08.2012  «Об  организации теплоснабжения   в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской Федерации»  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями  с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
 - размер собственного капитала;
 - способность  в  лучшей мере  обеспечить  надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус  единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения  поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
 - определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;
 - определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации и присваивается  организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

В результате всестороннего анализа Схемой теплоснабжения рекомендуется в качестве единой теплоснабжающей организации в Каневском сельском поселении Каневского района предусмотреть МУП "Каневские тепловые сети" как специализированную организацию эксплуатирующую наибольшее количество источников тепловой энергии.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между  источниками тепловой энергии

а) Распределение  тепловой   нагрузки   между  источниками  тепловой энергии  и  условия, при  наличии которых существует возможность  поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Вопросы перераспределения тепловой мощности в условиях изолированности отдельных систем теплоснабжения друг от друга не актуальны

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом

Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить  (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности  на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения  не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии,  так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права  собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой  непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят  указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения в Каневском сельском поселении Каневского района по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено